SFJEX-09型点型防爆可燃气体探测器 安装使用说明书

1、 产品特点：

采用先进的进口催化燃烧传感器，具有线性度好、寿命长、稳定性好等特点，可显示探测气体的当前浓度值。

2、 适用区域：

适用于存在可燃气体泄漏危险的固定场所；适用于石油、化工、机械、医药、储运等行业的有爆炸危险环境的1区（在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境）和2区（在正常情况时，不可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境），可检测多种危险气体；不适用于0区及煤矿井下环境。适用最高表面温度级别为T6，即85℃；

3、主要技术参数：

气敏元件： 进口催化燃烧传感器

工作电压： DC24V  （最低允许工作电压：DC12V）；

功    耗： ＜2W

适用气种： 可燃气体或有机溶液蒸汽（或挥发气）；

报警设定： 低限报警：	1～25％FS、可设定；

高限报警：	50％FS（FS：探测范围的满量程）；

浓度显示： 液晶显示，4位数字、3种显示单位；

显示误差： ＜ 5％FS；

时间特性： 响应时间：≤30s；  预热时间：60s；

防爆等级： ExdⅡCT6(隔爆型)；

适用环境： 室外型，工作环境温度：-40℃～+70℃； 相对湿度：95%；

执行标准： GB15322-2003、GB3836-2000、JJG693；

使用寿命： 在正常使用环境和条件下可达五年；

安装方式： 固定于墙面、安装支架、或管道上等；

外形尺寸： 214×144×94mm，传感器头长80mm；

净    重： 1200g	；          主要结构： 参见右图。

4、 防爆结构说明及其要点：

本产品是隔爆型电气产品，采用防爆型外壳，防爆性能可靠。

在产品内部爆炸参考压力的1.5倍压力下不发生损坏、变形，结合面的间隙和长度符合国家标准GB3836.2； 外壳结构：外壳腔内设有细长通道，可避免腔内发生压力重叠现象；指示表结构：透明窗玻璃厚度大于8mm,与外壳的结合部采用密封措施。

5、 安装、接线说明：

5.1  探测器的安装固定后，应保证使其传感器头的方向向下；

5.2  探测器的设置、安装应参照国家标准GB 50493-2009的有关规定执行。

⑴、应视探测目标气种比重的不同，确定探测器的安装高度：

对于比重小于空气的探测器，其安装高度应使探测器进气口高出“释放源”（即可能的泄漏点，下同）0.5～2m；必要时，还应在探测器上部设置、安装面积不小于1m2 的积气罩。对于比重大于空气的探测器，其安装高度应使探测器进气口距地坪（或地板）0.3～0.6m之内。受安装环境条件限制无法满足安装高度时，应依据安装高度制作安装支架。

⑵、室内安装时，应避免安装在空气流动过大的地方，并应使其距释放源的水平距离在3～4米的范围以内；还应综合考虑空气自然流动、泄漏气体比重、微漏或喷射状的泄漏等因素，推测可能聚集可燃气体的地方，确定安装位置。室外安装时，可根据释放源布置探测器，应尽量避免安装在风口处；应将探测器安装在阀门、法兰盘接口等释放源的上方或下方（依探测目标气体的比重确定）。因围墙处容易聚集、潴留可燃气体，也应考虑在围墙附近设置、安装探测器。

5.3  接线说明：

5.3.1 布线要求：

所布电源线的线径应保证在每个探测器端的电压绝对不低于12V（一般应按15V计算），这应该根据布线距离和总消耗电流计算确定（具体计算方法见附录1）；所布的信号总线(S+)或标准电流信号线等应有足够的抗拉性，一般其截面积应不低于1.0mm2。

注意：如另配外置DC24V电源供电时，该电源的电源负极（V-/GND）必须与控制器V-(GND)连接（以使该线与S+线构成总线通讯回路）！

5.3.2 端子接线说明：

本产品采用插拔式端子，接线时先将接线插头从端子插座中拔出，按插头上的端子标识名称，将对应的连接线正确、可靠地接入该插头的接线孔内并旋紧螺丝；然后将接线插头按正确方向插入端子插座。端子标识与相应接线的说明见下图：

选配带4～20mA                              V+：接控制器 / 供电电源的V+(24V）；

输出功能时端子：                            V-：接控制器 / 供电电源的V-(GND)；

SC：编址允许位，编址时应与V-短接，正常使用时必须与V-断开、不接线；

选配带继电器输                              S+： 信号总线，接报警控制器的S+（与V-构成总线通讯回路）；

出功能时端子：                              VI： 4～20mA标准电流输出端，与GND端构成标准电流输出回路（此功能为选配）。

J1、J2:无源常开输出接点（此功能为选配）。

5.3.3 连接线引入探测器的说明：

当在有防爆要求的区域内安装使用时，配接的电线电缆、穿线用金属管或防爆软管、接线盒等配件均应按相应防爆等级的要求配置和安装。上述配件与本探测器配合的相关数据如下（参见右图）：

⑴、探测器出线孔螺纹为公制螺纹：M20×1.5-6H的内螺纹，配有穿线密封橡胶塞、垫片和出线螺母，出线螺母螺纹为：M20×1.5-6g的外螺纹。

⑵、当采用金属管或防爆软管与探测器配合（不使用出线螺母）时，该穿线管与探测器出线孔的配合螺纹应为公制螺纹：M20×1.5-6g的外螺纹。如果受条件限制不得不使用非公制螺纹穿线管的话，则应在穿线管与探测器之间使用一个螺纹转换接头；该螺纹转换接头与探测器配合的一端是M20×1.5-6g的外螺纹，另一端是与穿线管配合所需要的螺纹（例如管螺纹等）。进入探测器的连接线在穿管的同时也要穿过垫片和密封橡胶塞，安装时要拧紧到位。

⑶、当不使用穿线管与探测器配合，而使用出线螺母对连接线进行紧固密封时，则进入探测器的连接线应使用含填充料的多芯护套线缆，其外径应在7～10mm之间，安装时要穿过垫片和密封橡胶塞，并将出线螺母拧紧到位。

6、 基本功能及使用说明：

6.1  基本功能及其状态：

上电状态： 探测器上电后，指示灯绿色闪烁，液晶显示60秒倒计时，60秒后，探测器进入监视状态；

正常监视状态： 指示灯为绿色常亮，与报警控制器间通讯正常（向控制器回答信号时有短暂的闪烁）；

低限报警： 当探测到的气体浓度达到低限报警设定值时，指示灯红色闪亮，并向报警控制器发出低限报警信号；

高限报警： 当探测到的气体浓度达到高限报警设定值时，指示灯红色常亮，并向报警控制器发出高限报警信号；

故障报警： 当探测器发生故障时，指示灯为黄色常亮，并向报警控制器发出故障报警信号；

浓度显示： 探测器液晶屏可显示当前探测到的气体浓度值，浓度单位为％LEL、ppm、V/V％（依探测器的探测气种而不同）；

信号输出方式： 探测器有2种信号输出方式可供同时或选择使用：

⑴、总线信号： 可连接本公司的可燃气体报警控制器，和上海松江飞繁电子有限公司的火灾报警控制器，可将探测器当前状态（正常、报警、故障信号及浓度值）以总线信号的方式传送给控制器（但火灾报警控制器不能接收和显示浓度信息）；

⑵、标准电流信号：此输出方式为选配（非标配），可将状态和浓度值以4～20mA的标准电流信号的方式输出。

6.2  浓度示值校准：

应定期（3～6个月一次）或在发现浓度显示值有较大偏差时，对探测器进行示值校准（包括校准值为零的校准即“调零”，下同）；示值校准可以使用随机附件的遥控器进行操作，也可以利用探测器所连接的本公司的可燃气体报警控制器进行操作（请另行参照相关报警控制器的使用说明书），以下仅对使用遥控器的操作方法进行说明：

6.2.1  遥控器面板标示如右图。

6.2.2  使用遥控器进行示值校准的操作说明：

6.2.2.1 校准值为零时（简称调零）的操作：

使探测器处于稳定工作状态下（通电工作24小时以上，下同），并确保其处于洁净空气环境中后，按遥控器的“开”键，进入编程状态，探测器液晶屏的最高位显示“P”；再按“调零”键，则液晶屏的最低位显示“0”，再按“确认”键，进入自动调零过程；调零过程中，液晶显示“――――”，调零结束后，自动退出编程状态；

6.2.2.2 校准值不为零时的说明：

⑴、校准值：在进入示值校准程序后，探测器液晶屏显示的校准值为两位数值，不显示单位，校准值的单位是

“％FS”，其含义为“探测范围满量程的百分数”；可以在10、25、40、60共计4档中选择。

⑵、示值校准（调零除外）时使用的标准气：

应使用浓度与选定的校准值相对应的标准气（注意：必须是以空气为底的标准气，下同）进行校准操作，以浓度显示满量程为100％LEL的探测器为例说   明：当选定校准值为40时，则其对应的气体浓度为40％LEL；也就是说校准时应使用浓度为40％LEL的，且与探测器探测气种相同的标准气进行加气。

⑶、示值校准（调零除外）的操作：

以下说明以校准值选定为40、探测器的浓度显示满量程为100％LEL时的情况为例：

①、使要进行校准的探测器处于稳定工作状态下，准备好浓度为40％LEL的标准气及加气设备，并通过专用校验罩接到探测器的传感器头上，做好加气准备；

②、按遥控器的“开”键，进入编程状态，此时探测器液晶屏的最高位显示“P”，再按“校准”键，则液晶屏的最低位显示“b”；再按“确认”键，进入校准程序，液晶屏前两位显示“P0”，用上下键调整后两位数值到40，则选定校准值为40％LEL。

③、开始对探测器进行加气（其流量应控制在500～1000毫升/分钟），同时观察探测器的浓度显示值的变化，当该浓度值达到稳定状态（不变化或变化量很小）后，按遥控器的“确认键”，开始自动校准过程，在此过程中液晶屏显示“――――”，自动校准过程结束后，自动退出编程状态；探测器显示校准后的浓度值。

6.3  低限报警值设定操作（以浓度显示单位为％LEL为例）：

浓度显示单位为％LEL的探测器的低限报警值的设定范围为1～25%LEL；使用遥控器进行设定的操作方法如下：

⑴、按遥控器的“开”键，进入编程状态，此时探测器液晶屏的最高位显示“P”；再按“设置”键，则液晶屏最高位变为“A”，即此时的显示为“AX.XX”，其中“XXX”即为当前报警设定值；

⑵、按数字键可修改带小数点的数字位，每按一次数字键，修改当前带小数点的数字位，同时小数点移至下一位，小数点在3个数字位间循环移动，欲设定的数值输入好后，按“确认”键完成低限报警值的设定；

⑶、也可以使用“↑”和“↓”键，移动到所需要的设定值后，按“确认”键完成低限报警值的设定。

6.4  地址码设置：（仅限于连接本说明书第6.1条之⑴所列的报警控制器时使用）

探测器地址码的设置，可以使用本公司的编址器或可燃气体报警控制器进行操作（请另行参照相关设备的使用说明书）；也可以使用随机附件的遥控器进行操作，以下仅对使用遥控器的操作方法进行说明：

⑴、按遥控器的“开”键，进入编程状态，此时探测器液晶屏的最高位显示“P”；再按“编址”键，则液晶屏的最低位显示“d”，再按“确认”键，进入地址设置，液晶屏显示“dX.XX”,其中“XXX”即为当前地址值；

⑵、按数字键可修改带小数点的数字位，每按一次数字键，修改当前带小数点的数字位，同时小数点移至下一位，小数点在3个数字位间循环移动，欲设置的地址码输入好后，按“确认”键完成新的地址码设置；

⑶、也可以使用“↑”和“↓”键，移动到需设置的地址值后，按“确认”键完成新的地址码设置。

6.5  遥控器使用上的注意事项：

⑴、按遥控器的“开”键，进入编程状态后，如10秒内未发生按键操作，探测器将自动退出编程状态，恢复正常监视状态；

⑵、任何操作中按下“取消”键时，探测器液晶屏的显示返回上级编程提示。

7、 日常运行和试验：

7.1  探测器接通电源约1分钟后，进入监视状态。当发生气体泄漏其浓度超过报警值时，探测器向控制器输出报警信号，控制器发出声光报警信号，有关人员应迅速到达现场，首先关闭管道阀门、采取通风措施、检查燃气设备和管道的开关、阀门及可能的泄漏部位的状态是否正常。在通风措施实施后探测区内可燃气体浓度下降，探测器会自动恢复到监视状态。此时应及时请专业人员仔细检查泄漏原因并进行处理。此时，绝对禁止对所有电器做任何操作，包括插、拔电源及开、合开关、在危险区内拨打电话等。

7.2  探测器发生故障时向控制器输出故障报警信号，维护人员应及时到现场检查，确认探测器损坏后可进行更换，有故障的探测器应由专人拆下就近与代理商或本公司联系维修或更换，不得自行拆开。

7.3  应定期（3～6个月一次）或在发现浓度显示值有较大偏差时，对探测器进行浓度示值校准（包括调零）。

7.4  严禁使用纯气、浓度过高的标准气或可能造成传感器“中毒”现象的气体进行加气试验！

8、 注意事项：

探测器应按照本说明书进行正确的安装和接线，应为探测器提供持续稳定的电源；探测器使用场所内不应存在有硅蒸汽、腐蚀性气体及长时间高浓度的燃气泄漏。应避免将探测器安装在受燃烧器具排气、蒸汽、油烟等严重影响到的部位，应避免将探测器安装在浴室门口或送风口、排风扇、门窗附近等燃气不易潴留的部位。不要在探测器上搭挂、粘贴无关物品，不应使其进气口被遮蔽，以免影响探测效果。不应在探测器附近使用挥发性物质，如酒精、发胶等；如因此而引起误报，应及时通风，恢复其正常监视状态。探测器表面的灰尘、油污应及时使用中性清洁剂清除；严禁用水直接冲洗或使用挥发性物质进行清除。不得擅自拆卸探测器。

9、 常见故障及处理方法：

| 故 障 现 象 | 可 能 的 原 因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 指示灯灯不亮 | 电源线接错 | 检查、更正接线 |
|  | 指示灯损坏 | 更换探测器 |
| 始终处于报警状态 | 存在其他杂质气体 | 通风换气 |
|  | 传感器灵敏度变化 | 更换探测器 |
| 始终处于故障状态 | 传感器失效 | 更换探测器 |
| 报警控制器故障报警 | 与报警控制器连线错误 | 检查、更正接线 |
|  | 外接电源与报警控制器的地线(GND)未连接 | 检查、更正接线 |
|  | 地址设定错误或重号 | 重新设定地址 |

10、 产品的国家检验、型式认可及保险

本产品已通过国家型式认可检验并获得国家颁发的《产品型式认可证书》、获得国家法定机构颁发的《防爆合格证》、《制造计量器具许可证》；由中国人民保险公司承保产品责任险。

11、 产品保修规定

本产品的使用期限为五年，超过使用期限应更换新的可燃气体探测器。本产品免费保修一年，对保修期内出现质量问题的产品负责免费维修或更换，不属免费保修范围的，实行有偿修理。下列情况不属于保修或修理范围：

由于没有按照说明书上的要求使用，由于安装在不适当的地方或运输、保管不当造成故障或损坏；由于水灾、雷电、地震等自然灾害及电压异常等外部原因造成的损坏；在存在硅蒸汽或长期存在浓度较高的可燃、有害气体等环境中使用造成损坏等情况均不属保修范围；对产品私自进行拆装、改动、或对产品附加的序列号、铭牌等进行过人为改动或去除的，不在本公司的修理保证范围内。

附 录：

附录1、 电源连接线选用方法：

⑴、为留有一定的安全系数，一般应保证末端探测器工作电压≮15伏，并将每个探测器都按最大可能的消耗电流120毫安计算；

⑵、末端探测器工作电压＝24V－导线压降。举例：某个工程安装20个探测器，到24V电源的布线距离为200米，布2.5mm2的线；

则末端工作电压为：24(伏)—0.120(安)×20(个)×7.5(Ω)×0.2(千米)×2(往返)＝16.8(伏)

即：末端探测器的工作电压16.8伏＞15伏；结论：在末端距24V电源的布线距离为200米时，选用2.5mm2的铜导线可以满足末端探测器的工作电压。铜导线的电阻值参照表如下：

| 导线截面积（㎜2） | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 千米导线电阻值（欧姆） | 18.1 | 12.1 | 7.5 | 4.6 |

附录2、简易的加气点检的试验方法：

注意：此方法仅限于加气报警试验，不能用于探测器示值校准。

⑴、可用专用加气检测仪进行加气试验。

⑵、在不具备专用设备的条件下，也可用下述简易的方法配气和进行加气试验（供参考）：

①、选择一个较准确知晓其容积、大小合适的橡胶气囊(例如医疗氧气袋)，使其充满洁净空气。

②、根据气种，计算应加入的纯气试剂量。举例：选用50升的橡胶气囊，欲配制15000ppm浓度的甲烷气，

所需纯气试剂量为：50(升)×15000(PPm)×0.001＝750（毫升），可用医疗注射器将其注入气囊。

③、加气时用塑料袋捂住探测头保持气体浓度，或用其它合适方法。

附录3、部分常见可燃气体、有机溶剂蒸汽（挥发气）数据表

| 序号 | 探测目标气种 | 分子式/ 分子简式 | 对 空 气 的 比 重 | 交 叉 系 数 | 相当于目标气种25%LEL 浓度的甲烷气的浓度 | 相当于目标气种40%LEL 浓度的甲烷气的浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | CH4 | 0.55 | 使用甲烷标准气 |  |  |
| 2 | 氢气 | H2 | 0.07 | 使用氢气标准气 |  |  |
| 3 | 丙烷 | C3H8 | 1.34 | 使用丙烷标准气 |  |  |
| 4 | 丁烷 | C4H10 | 2.00 | 使用丁烷标准气 |  |  |
| 5 | 异丁烷 | C4H10 | 2.00 | 使用异丁烷标准气 |  |  |
| 6 | 乙炔 | C2H2 | 0.90 | 使用乙炔标准气 |  |  |
| 7 | 甲醇 | CH4O | 1.10 | 1.0 | 25.0 %LEL | 40.0 %LEL |
| 8 | 乙醇 | C2H6O | 1.59 | 1.0 | 25.0 %LEL | 40.0 %LEL |
| 9 | 四氢呋喃 | C4H8O | 2.48 | 0.9 | 22.5 %LEL | 36.0 %LEL |
| 10 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | 3.03 | 0.8 | 20.0 %LEL | 32.0 %LEL |
| 11 | 异丙醇 | C3H8O | 2.07 | 0.8 | 20.0 %LEL | 32.0 %LEL |
| 12 | 乙醚 | C4H10O | 2.55 | 0.8 | 20.0 %LEL | 32.0 %LEL |
| 13 | 丙酮 | C3H6O | 2.00 | 0.7 | 17.5 %LEL | 28.0 %LEL |
| 14 | 苯 | C6H6 | 2.70 | 0.7 | 17.5 %LEL | 28.0 %LEL |
| 15 | 环己烷 | C6H12 | 2.90 | 0.6 | 15.0 %LEL | 24.0 %LEL |
| 16 | 正己烷 | C6H14 | 2.97 | 0.6 | 15.0 %LEL | 24.0 %LEL |
| 17 | 香蕉油 | C7H14O2 | 4.48 | 0.6 | 15.0 %LEL | 24.0 %LEL |
| 18 | 汽油 | 混合物 | ＞ 1 | 0.5 | 12.5 %LEL | 20.0 %LEL |
| 19 | 石油醚 | 混合物 | ＞ 1 | 0.5 | 12.5 %LEL | 20.0 %LEL |
| 20 | 甲苯 | C7H8 | 3.21 | 0.5 | 12.5 %LEL | 20.0 %LEL |
| 21 | 丁醇 | C4H10O | 2.55 | 0.5 | 12.5 %LEL | 20.0 %LEL |
| 22 | 正戊烷 | C5H12 | 2.48 | 0.5 | 12.5 %LEL | 20.0 %LEL |
| 23 | 异丙醚 | C6H14O | 3.52 | 0.5 | 12.5 %LEL | 20.0 %LEL |
| 24 | 正辛烷 | C8H18 | 3.93 | 0.5 | 12.5 %LEL | 20.0 %LEL |
| 25 | 乙二醇甲醚 | C3H9O2 | 2.66 | 0.4 | 10.0 %LEL | 16.0 %LEL |
| 26 | 二甲苯 | C8H10 | 3.66 | 0.4 | 10.0 %LEL | 16.0 %LEL |
| 27 | 异戊醇 | C5H12O | 3.03 | 0.4 | 10.0 %LEL | 16.0 %LEL |
| 28 | 砒啶 | C5H5N | 2.72 | 0.2 | 5.0 %LEL | 8.0 %LEL |
| 29 | 环己酮 | C6H10O | 3.38 | 0.2 | 5.0 %LEL | 8.0 %LEL |
| 30 | 松节油 | C10H16 | 4.69 | 0.1 | 2.5 %LEL | 4.0 %LEL |
| 31 | 丙胺 | C3H9N | 2.03 | 0.1 | 2.5 %LEL | 4.0 %LEL |

对上表的说明和实际运用的建议如下：

⑴、探测目标气种所列物质一部分在常温下为液态，这里所说的气种及其相关数据，均是针对该物质的蒸汽（或挥发气、下同）而言。

⑵、表中所列探测目标气种的探测器的浓度（指在控制器上显示的该探测器的探测浓度，下同）表示单位均为%LEL；以下叙述所涉及的浓度也均以%LEL为单位。

⑶、交叉系数：特指本型号产品所采用的传感器，在产品探测范围内对探测目标气体的响应量，与对相同浓度(单位%LEL)的甲烷的响应量的比值；这是一个参考值，使用它进行计算时对于某一个特定的探测器而言可能会有一定误差，但这个误差较小，由于它所造成的探测器浓度显示误差值，小于国家标准允许的误差值。

⑷、运用交叉系数进行计算和应用的举例说明：

假设某一探测器，其探测目标气种为苯的蒸汽（苯蒸汽的交叉系数为0.7），计算举例说明如下：

①、当对该探测器通入10%LEL浓度的甲烷标准气，则该探测器浓度值显示会在：10%LEL÷0.7＝14.3%LEL（左右）；

②、欲对该探测器在(目标气种的)40%LEL浓度上的示值进行校准，拟使用甲烷标准气进行加气，求该标准气的浓度值：

40%LEL×0.7＝28.0%LEL；即应使用浓度为28.0%LEL的甲烷标准气作为替代气体，进行校准。

⑸、对于进行浓度示值校准时，所应使用的气体种类的建议（注意：使用的标准气或配制气必须是以空气为底的，下同）：

①、应首先考虑使用该探测器探测目标气种的标准气，对于无法获得该气种的标准气的，可选用甲烷标准气作为替代；选用的甲烷标准气的浓度值，可参照上款⑷的说明进行计算、确定。

②、强烈建议：对于探测目标气种为氢气、丙烷、丁烷、异丁烷、乙炔等的探测器，应使用其相应气种的标准气。

⑹、对于进行加气点检（非示值校准）时，使用的气体及其浓度的建议：

建议优先使用该探测器探测目标气种的标准气或配制气，浓度为25%LEL或以上，但不要超过40%LEL；如果有困难，也可选用甲烷标准气或配制气作为替代，其浓度应在相当于探测目标气种的25～40%LEL浓度范围内，可参照上款⑷的说明进行计算、确定。