SFJEX-07A(C)/SFJEX-08A(C)点型防爆可燃气体探测器 安装使用说明书

1、 产品特点：

采用日本费加罗技研株式会社制造的半导体传感器，具有功耗低、寿命长、稳定性好不需定期标定或调零等特点。

2、 适用区域：

适用于存在可燃气体泄漏危险的固定场所；适用于石油、化工、机械、医药、储运等行业的有爆炸危险环境的1区（在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境）和2区（在正常情况时，不可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境），可检测多种危险气体；不适用于0区及煤矿井下环境。适用最高表面温度级别为T6，即85℃；

3、 主要技术参数：

气敏元件： 进口半导体传感器

工作电压： DC24V  （最低允许工作电压：DC12V）；

功    耗： 小于1W

适用气种： SFJEX-07A：可燃气体或有机溶液蒸汽（或挥发气）；

SFJEX-08A：一氧化碳；

报警设定： SFJEX-07A：依气种不同，一般在10％LEL或1000ppm以下；

SFJEX-08A：200ppm；

接点容量： DC24V / 1A

时间特性： 响应时间：≤30s;  预热时间： 180s

防爆等级： ExdⅡCT6

适用环境： SFJEX-07A  工作环境温度：-40～+70℃；

SFJEX-08A  工作环境温度：  0～55℃；

相对湿度：≤95％；

执行标准： GB15322.1＆.4-2003  GB3836.1＆.2-2000

使用寿命：在正常使用环境和条件下可达五年；

安装方式： 固定于墙面、安装支架、或管道上等；

外形尺寸： 214×144×94mm，传感器头长80mm；

净    重： 1200g	；

主要结构： 参见右图：

4、 防爆结构说明及其要点：

本产品是隔爆型电气产品，采用防爆型外壳，防爆性能可靠。

在产品内部爆炸参考压力的1.5倍压力下不发生损坏、变形，结合面的间隙和长度符合国家标准GB3836.2；外壳结构：外壳腔内设有细长通道，可避免腔内发生压力重叠现象。

5、 安装、接线说明：

5.1  探测器的安装固定后，应保证使其传感器头的方向向下；

5.2  探测器的设置、安装应参照国家标准GB 50493-2009的有关规定执行。

⑴、应视探测目标气种比重的不同，确定探测器的安装高度：

对于比重小于空气的探测器，其安装高度应使探测器进气口高出“释放源”（即可能的泄漏点，下同）0.5～2m；必要时，还应在探测器上部设置、安装面积不小于1m2 的积气罩。对于比重大于空气的探测器，其安装高度应使探测器进气口距地坪（或地板）0.3～0.6m之内。受安装环境条件限制无法满足安装高度时，应依据安装高度制作安装支架。

⑵、室内安装时，应避免安装在空气流动过大的地方，并应使其距释放源的水平距离在3～4米的范围以内；还应综合考虑空气自然流动、泄漏气体比重、微漏或喷射状的泄漏等因素，推测可能聚集可燃气体的地方，确定安装位置。室外安装时，可根据释放源布置探测器，应尽量避免安装在风口处；应将探测器安装在阀门、法兰盘接口等释放源的上方或下方（依探测目标气体的比重确定）。因围墙处容易聚集、潴留可燃气体，也应考虑在围墙附近设置、安装探测器。

5.3  接线说明：

5.3.1 布线要求：

所布电源线的线径应保证在每个探测器端的电压绝对不低于12V（一般应按15V计算），这应该根据布线距离和总消耗电流计算确定（具体计算方法见附录1）；所布的信号总线(S+)或标准电流信号线等应有足够的抗拉性，一般其截面积应不低于1.0mm2。

注意： 如另配外置DC24V电源供电时，该电源的电源负极（V-/GND）必须与控制器V-(GND)连接（以使该线与S+线构成总线通讯回路）！

5.3.2 端子接线说明：

本产品采用插拔式端子，接线时先将接线插头从端子插座中拔出，按插头上的端子标识名称，将对应的连接线正确、可靠地接入该插头的接线孔内并旋紧螺丝；然后将接线插头按正确方向插入端子插座。端子标识与相应接线的说明见下图：

V+：接控制器 / 供电电源的V+(24V)；

V-：接控制器 / 供电电源的V-(GND)；

SC：编址允许位，编址时应与V-短接，正常使用时必须与V-断开、不接线；

S+： 信号总线，接报警控制器的

S+（与V-构成总线通讯回路）；

J1、J2： 无源常开接点输出信号  （容量：24V/1A）；

5.3.3 连接线引入探测器的说明：

当在有防爆要求的区域内安装使用时，配接的电线电缆、穿线用金属管或防爆软管、接线盒等配件均应按相应防爆等级的要求配置和安装。上述配件与本探测器配合的相关数据如下（参见右图）：

⑴、探测器出线孔螺纹为公制螺纹：M20×1.5-6H的内螺纹，配有穿线密封橡胶塞、垫片和出线螺母，出线螺母螺纹为：M20×1.5-6g的外螺纹。

⑵、当采用金属管或防爆软管与探测器配合（不使用出线螺母）时，该穿线管与探测器出线孔的配合螺纹应为公制螺纹：M20×1.5-6g的外螺纹。如果受条件限制不得不使用非公制螺纹穿线管的话，则应在穿线管与探测器之间使用一个螺纹转换接头；该螺纹转换接头与探测器配合的一端是M20×1.5-6g的外螺纹，另一端是与穿线管配合所需要的螺纹（例如管螺纹等）。进入探测器的连接线在穿管的同时也要穿过垫片和密封橡胶塞，安装时要拧紧到位。

⑶、当不使用穿线管与探测器配合，而使用出线螺母对连接线进行紧固密封时，则进入探测器的连接线应使用含填充料的多芯护套线缆，其外径应在7～10mm之间，安装时要穿过垫片和密封橡胶塞，并将出线螺母拧紧到位。

5.3.4 地址码设置方法：

采用电子编码方式，可使用本公司生产的的编址器或报警控制器进行操作，具体使用和操作方法另行参见各说明书。

6、 基本功能及其状态：

观察探测器指示灯状态时需要打开上盖，此时应注意：只有在保证现场不存在易燃易爆气体的前提下才能进行此观察。

上电状态： 探测器上电后，指示灯绿色闪烁，3分钟后转为常亮，探测器进入监视状态；

正常监视状态： 指示灯为绿色常亮，与报警控制器间通讯正常（向控制器回答信号时有短暂的闪烁）；

泄漏报警： 当探测到的气体浓度达到报警设定值时，指示灯红色常亮（预警确认期间为闪亮），并向报警控制器发出报警信号，同时输出无源接点信号（J1、J2端）；

故障报警： 当探测器发生故障时，指示灯为黄色常亮，并向报警控制器发出故障报警信号；

信号输出方式： 探测器有2种信号输出方式可供同时或选择使用：

⑴、总线信号： 可连接本公司的可燃气体报警控制器，和上海松江飞繁电子有限公司的火灾报警控制器，可将探测器当前状态（正常、报警、故障信号及浓度值）以总线信号的方式传送给报警控制器（但火灾报警控制器不能接收和显示浓度信息）；

⑵、接点信号： 当发生泄漏报警时，输出一个无源接点信号（该接点由常开状态变为闭合）供使用。

7、 日常运行和试验：

7.1  探测器接通电源约3分钟后，进入监视状态。当发生气体泄漏其浓度超过报警值时，探测器向控制器输出报警信号，控制器发出声光报警信号，有关人员应迅速到达现场，首先关闭管道阀门、采取通风措施、检查燃气设备和管道的开关、阀门及可能的泄漏部位的状态是否正常。在通风措施实施后探测区内可燃气体浓度下降，探测器会自动恢复到监视状态。此时应及时请专业人员仔细检查泄漏原因并进行处理。此时，绝对禁止对所有电器做任何操作，包括插、拔电源及开、合开关、在危险区内拨打电话等。

7.2  探测器发生故障时向控制器输出故障报警信号，维护人员应及时到现场检查，确认探测器损坏后可进行更换，有故障的探测器应由专人拆下就近与代理商或本公司联系维修或更换，不得自行拆开。

7.3  建议每年使用正确的加气试验方法进行一次点检。点检前，应保证探测器通电24小时以上；一般，应使用浓度大于报警值10～20﹪LEL的试验气（试验气必须是以空气为底的，下同）做加气试验。例如：某天然气探测器报警设定值为15﹪LEL（即体积比浓度为7500ppm），应使用25～35﹪LEL（即体积比浓度为12500～17500ppm）的甲烷气进行加气试验；其他气种的可依此类推。对于一氧化碳探测器可用浓度大于报警设定值100～200ppm的一氧化碳气点检；例如：当其报警设定值为200ppm时，用300～400ppm的一氧化碳气进行加气试验。特别要注意的是：因一氧化碳气有毒，严禁使用浓度过大的试验气，并须采取有效的安全措施！

在一直有微量泄漏或有腐蚀气体的场所，建议用正确的加气试验方法每月点检一次，探测器使用寿命须视实际情况而定。

7.4  严禁使用纯气、浓度过高的标准气或可能造成传感器“中毒”现象的气体进行加气试验！

8、 注意事项：

探测器应按照本说明书进行正确的安装和接线，应为探测器提供持续稳定的电源；探测器使用场所内不应存在有硅蒸汽、腐蚀性气体及长时间高浓度的燃气泄漏。应避免将探测器安装在受燃烧器具排气、蒸汽、油烟等严重影响到的部位，应避免将探测器安装在浴室门口或送风口、排风扇、门窗附近等燃气不易潴留的部位。不要在探测器上搭挂、粘贴无关物品，不应使其进气口被遮蔽，以免影响探测效果。不应在探测器附近使用挥发性物质，如酒精、发胶等；如因此而引起误报，应及时通风，恢复其正常监视状态。探测器表面的灰尘、油污应及时使用中性清洁剂清除；严禁用水直接冲洗或使用挥发性物质进行清除。不得擅自拆卸探测器。

9、 常见故障及处理方法：

| 故 障 现 象 | 可 能 的 原 因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 指示灯灯不亮 | 电源线接错 | 检查、更正接线 |
|  | 指示灯损坏 | 更换探测器 |
| 始终处于报警状态 | 存在其他杂质气体 | 通风换气 |
|  | 传感器灵敏度变化 | 更换探测器 |
| 始终处于故障状态 | 传感器失效 | 更换探测器 |
| 报警控制器故障报警 | 与报警控制器连线错误 | 检查、更正接线 |
|  | 外接电源与报警控制器的地线(GND)未连接 | 检查、更正接线 |
|  | 地址设定错误或重号 | 重新设定地址 |

10、 产品的国家检验、型式认可及保险

本产品已通过国家型式认可检验并获得国家颁发的《产品型式认可证书》、获得国家法定机构颁发的《防爆合格证》、《制造计量器具许可证》；由中国人民保险公司承保产品责任险。

11、 产品保修规定

本产品的使用期限为五年，超过使用期限应更换新的可燃气体探测器。本产品免费保修一年，对保修期内出现质量问题的产品负责免费维修或更换，不属免费保修范围的，实行有偿修理。下列情况不属于保修或修理范围：

由于没有按照说明书上的要求使用，由于安装在不适当的地方或运输、保管不当造成故障或损坏；由于水灾、雷电、地震等自然灾害及电压异常等外部原因造成的损坏；在存在硅蒸汽或长期存在浓度较高的可燃、有害气体等环境中使用造成损坏等情况均不属保修范围；对产品私自进行拆装、改动、或对产品附加的序列号、铭牌等进行过人为改动或去除的，不在本公司的修理保证范围内。

附 录：

附录1、 电源连接线选用方法：

⑴、为留有一定的安全系数，一般应保证末端探测器工作电压≮15伏，并将每个探测器都按最大可能的消耗电流40毫安计算；

⑵、末端探测器工作电压＝24V－导线压降。举例：某个工程安装32个探测器(总线型)，距离24V电源400米，布2.5mm2的线；

则末端工作电压为：24(伏)—0.040(安)×32(个)×7.5(Ω)×0.4(千米)×2(往返)＝16.3(伏)

即：末端探测器的工作电压16.3伏＞15伏；结论：在末端距24V电源的布线距离为400米时，选用2.5mm2的铜导线可以满足末端探测器的工作电压。铜导线的电阻值参照表如下：

| 导线截面积（㎜2） | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 千米导线电阻值（欧姆） | 18.1 | 12.1 | 7.5 | 4.6 |

附录2、 加气试验和点检的方法：

⑴、 用专用加气动作试验装置或直接使用满足本说明书第7.3条所述浓度的相应标准气体进行加气动作试验。

⑵、 用下述简易的方法配气，并进行加气试验（供参考）：

①、选择一个较准确知晓其容积、大小合适的橡胶气囊(例如医疗氧气袋)，使其充满洁净空气。

②、根据气种，计算应加入的纯气试剂量。举例：选用50升的橡胶气囊，欲配制15000ppm浓度的甲烷气，

所需纯气试剂量为：50(升)×15000(PPm)×0.001＝750（毫升），可用医疗注射器将其注入气囊。

③、加气时用塑料袋捂住探测头保持气体浓度，或用其它合适方法。

附录3、部分常见可燃气体、有机溶剂蒸汽（挥发气）数据表

| 序号 | 探测目标气种 | 分子式/分子简式 | 对空气 的比重 | 探测浓度 范 围 | 报 警 设 定 值 | 进行加气报警试验、点检时 推荐使用的试验气体种类及其浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | CH4 | 0.55 | 25%LEL | 10%LEL | 甲烷气，浓度：25～35﹪LEL |
| 2 | 丙烷 | C3H3 | 1.34 | 25%LEL | 15%LEL | 丙烷气，浓度：25～35﹪LEL |
| 3 | 松节油 | C10H16 | 4.69 | 25%LEL | 15%LEL | 浓度75﹪以上的液态乙醇或松节油的蒸汽（挥发气） |
| 4 | 丙胺 | C3H9N | 2.03 | 25%LEL | 15%LEL | 浓度75﹪以上的液态乙醇或丙胺的蒸汽（挥发气） |
| 5 | 柴油 | 混合物 | ＞1 | 25%LEL | 15%LEL | 浓度75﹪以上的液态乙醇或柴油的蒸汽（挥发气） |
| 6 | 煤油 | 混合物 | 4.50 | 25%LEL | 15%LEL | 浓度75%以上的液态乙醇或煤油的蒸汽（挥发气） |
| 7 | 石油醚 | 混合物 | ＞1 | 25%LEL | 15%LEL | 浓度75﹪以上的液态乙醇或石油醚的蒸汽（挥发气） |
| 8 | 乙醚 | C4H10O | 2.55 | 25%LEL | 15%LEL | 浓度75﹪以上的液态乙醇或乙醚的蒸汽（挥发气） |
| 9 | 香蕉油 | C7H14O2 | 4.48 | 25%LEL | 15%LEL | 浓度75﹪以上的液态乙醇或香蕉油的蒸汽（挥发气） |
| 10 | 乙酸 | C2H4O2 | 2.34 | 25%LEL | 15%LEL | 浓度75﹪以上的液态乙醇或乙酸的蒸汽（挥发气） |
| 11 | 砒啶 | C5H5N | 2.72 | 25%LEL | 15%LEL | 浓度75﹪以上的液态乙醇或砒啶的蒸汽（挥发气） |
| 12 | 环己酮 | C6H10O | 3.38 | 25%LEL | 15%LEL | 浓度75﹪以上的液态乙醇或环己酮的蒸汽（挥发气） |
| 13 | 环己胺 | C6H14 | 3.41 | 25%LEL | 15%LEL | 浓度75﹪以上的液态乙醇或者环己胺的蒸汽（挥发气） |
| 14 | N,N-二甲基甲酰胺 | C3H7ON | 2.52 | 25%LEL | 15%LEL | 浓度75﹪以上的液态乙醇或N,N-二甲基甲酰胺的蒸 汽（挥发气） |
| 15 | 乙炔 | C2H2 | 0.90 | 12%LEL | 6%LEL | 乙炔气，浓度：12﹪LEL左右 |
| 16 | 三乙胺 | C6H15N | 3.48 | 12%LEL | 6%LEL | 浓度75﹪以上的液态乙醇或三乙胺的蒸汽（挥发气） |
| 17 | 二氯甲烷 | CH2CL2 | 2.93 | 2000ppm | 1000ppm | 浓度75﹪以上的液态乙醇或二氯甲烷的蒸汽（挥发气） |
| 18 | 三氯甲烷 | CHCL3 | 4.12 | 2000ppm | 1000ppm | 浓度75﹪以上的液态乙醇或三氯甲烷的蒸汽（挥发气） |
| 19 | 1,2-二氯乙烷 | C2H4Cl2 | 3.41 | 2000ppm | 1000ppm | 浓度75﹪以上的液态乙醇或者1,2-二氯乙烷的蒸汽（挥发气） |
| 20 | 氨气 | NH3 | 0.59 | 500ppm | 200ppm | 浓度75%以上液态乙醇的蒸汽或浓度400ppm左右的氨气 |
| 21 | 一氧化碳 | CO | 0.97 | 500ppm | 200ppm | 一氧化碳气，浓度300～400ppm |

注：探测目标气种所列物质一部分在常温下为液态，这里所说的气种及其相关数据，均是针对该物质的蒸汽（或挥发气）而言。