附录四—A

火  灾  自  动  报  警  系  统

施  工  安  装

质

量

记

录

目      录

| 序号 | 资 料 名 称 | 编号 | 页数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统质量保证资料核查表 | A-1 |  |
| 2 | 技术交底记录 | 3 |  |
| 3 | 施工组织设计（方案） | 5 |  |
| 4 | 开工报告 | 6 |  |
| 5 | 设备材料相关证件汇总表 | 7 |  |
| 6 | 设备开箱检查记录 | 8 |  |
| 7 | 材料检查记录 | 9 |  |
| 8 | 火灾自动报警系统配管、配线安装检查记录 | A-2 |  |
| 9 | 火灾自动报警系统电缆敷设检查记录 | A-3 |  |
| 10 | 消防配电线路敷设检查记录 | 10 |  |
| 11 | 火灾自动报警系统接地电阻测试记录 | A-4 |  |
| 12 | 火灾自动报警系统绝缘电阻测试记录 | A-5 |  |
| 13 | 火灾自动报警系统配管配线隐蔽验收记录 | A-6 |  |
| 14 | 火灾自动报警系统电缆敷设隐蔽验收记录 | A-7 |  |
| 15 | 火灾自动报警系统报警控制器安装检查记录 | A-8 |  |
| 16 | 火灾自动报警系统联动控制器安装检查记录 | A-9 |  |
| 17 | 火灾自动报警系统探测器安装检查记录 | A-10 |  |
| 18 | 火灾自动报警系统手动报警按钮安装检查记录 | A-11 |  |
| 19 | 火灾自动报警系统警报装置安装检查记录 | A-12 |  |
| 20 | 火灾自动报警系统探测、报警点全点试验记录 | A-13 |  |
| 21 | 火灾自动报警系统联动控制点全点试验记录 | A-14 |  |
| 22 | 火灾自动报警系统调试报告 | A-15 |  |
| 23 | 火灾自动报警系统自检报告 | A-16 |  |
| 24 | 火灾自动报警系统试运行记录 | A-17 |  |
| 序号 | 资 料 名 称 | 编号 | 页数 |
| 25 | 竣工报告 | 12 |  |
| 26 | 设备移交清单 | 13 |  |

火灾自动报警系统质量保证资料核查表        编号：A-1

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 核查日期 |  |  |  |  |
| 类别 | 项 目 |  |  | 份数 |  | 核 查 情 况 |  |  |
| 前期 | 图纸会审、技术交底记录 |  |  | 1 |  | 交底完毕 |  |  |
|  | 设计变更、技术核定单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工组织设计（方案） |  |  | 1 |  | 已编制 |  |  |
|  | 开工报告 |  |  | 1 |  | 已编制 |  |  |
| 出厂检验 | 设备（材料）相关证件汇总表 |  |  | 1 |  | 相关证件齐全 |  |  |
|  | 设备（材料）检查记录 |  |  | 1 |  | 检查记录齐全 |  |  |
| 隐蔽验收记录 | 配管配线隐蔽验收记录 |  |  | 1 |  | 记录齐全 |  |  |
|  | 电缆敷设隐蔽验收记录 |  |  | 1 |  | 记录齐全 |  |  |
|  | 消防配电线路隐蔽验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装检查试验 记录 | 各类安装检查记录 |  |  | 1 |  | 检查记录齐全 |  |  |
|  | 各类测试、试验记录 |  |  | 1 |  | 记录齐全 |  |  |
|  | 调试报告 |  |  | 1 |  | 已调试 |  |  |
|  | 自检报告 |  |  | 1 |  | 已自检 |  |  |
|  | 运行记录 |  |  | 1 |  | 已填写 |  |  |
|  | 竣工报告 |  |  | 1 |  | 已填写 |  |  |
|  | 设备移交清单 |  |  | 1 |  | 已填写 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查意见： 经检查,报警资料符合规范要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  | 质 检 员 |  |  |  |

第    册第     页

火灾自动报警系统  技术交底记录        编号：3

| 工 程 名 称 |  |  |  |  | 建 设 单 位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 施 工 单 位 |  |  |  |
| 技 术 交 底 内 容 | - 熟悉图纸，熟悉施工《火灾自动报警施工及验收规范》； - 管路长度超过30米的加装接线盒，以便施工、维修； - 各管路接头和接线盒处采用铜芯软线接地跨接，以保证接地的可靠性； - 被梁隔断区域必须增设探测器，探测器距端墙的位置距离要符合规范要求； - 接线盒与模块连接采用金属软管，电线不得裸露，明配电线管外刷两遍防火涂料； |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加人员 |  | 电工班全体成员 |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  | 交 底 人 |  |  |
| 记 录 人 |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  |

第    册第     页

火灾自动报警系统  施工组织设计（方案）    编号：5

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  | 施工单位 |  |
| 施工组织设计（方案）： 熟悉图纸 技术交底 材料准备 现场堆放 材料验收 定位放线 配管绑扎 封堵保护 管内穿线 电缆安装 电阻测试 探头安装 设备安装 自 检 调 试 验 收 |  |  |  |  |  |
| 批准人 |  |  | 审核人 |  |  |
| 编制人 |  |  | 编制日期 |  |  |

注：如本页不够填写，可附后。

第    册第     页

火灾自动报警系统   开工报告            编号：6

| 工程名称 |  |  | 合同编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 工程造价 |  |  |
| 设计单位 |  |  | 计划工期 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 开工日期 |  |  |
| 工程内容 | 火灾自动报警系统配管、配线安装工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 工 程 开 工 条 件 |  |  | 实 际 情 况 |  |
| 1 | 施工图会审、技术交底情况 |  |  | 已落实 |  |
| 2 | 施工组织设计（方案）批准交底情况 |  |  | 已落实 |  |
| 3 | 施工图预算编制情况 |  |  | 已完成 |  |
| 4 | 物资供应、设备材料落实情况 |  |  | 已确定 |  |
| 5 | 三通一平、土建条件情况 |  |  | 已具备 |  |
| 6 | 施工机械设备落实情况 |  |  | 已落实 |  |
| 7 | 劳动力落实情况 |  |  | 已落实 |  |
| 8 | 安全技术措施落实情况 |  |  | 已落实 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 建设(监理)单位：（章） 代表： 年 月 日 |  |  | 施工单位：（章） 代表： 2005年 3 月 7 日 |  |  |

第    册第     页

火灾自动报警系统   设备、材料相关证件汇总表           编号：7

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备材料名称 |  |  | 规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 生产厂商 |  | 供货单位 | 主要证件及编号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 认可证 |  | 合格证 |  | 备案证 | 其他 |
| 1 | 感烟探测器 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 全 |  |  |  |
| 2 | 感温探测器 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 全 |  |  |  |
| 3 | 手动报警按钮 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 全 |  |  |  |
| 4 | 消火栓按钮 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 全 |  |  |  |
| 5 | 信号模块 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 全 |  |  |  |
| 6 | 控制模块 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 全 |  |  |  |
| 7 | 线路隔离器 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 全 |  |  |  |
| 8 | 火灾显示盘 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 全 |  |  |  |
| 9 | 切换控制器 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 全 |  |  |  |
| 10 | 联动控制器 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 全 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  | 质 检 员 |  |  |  |  | 填报日期 |  |  |  |  |
| 注：各种证件整理附后。 第 册第 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

火灾自动报警系统  设备开箱检查记录         编号：8

| 工程名称 |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |
| 生产厂商 |  |  |  |  | 箱体编号 |  |  |
| 供货单位 |  |  |  |  | 开箱日期 |  |  |
| 设 备 检 查 情 况 | 1.包装情况： 完好 2.设备外观: 良好 3.零 部 件： 齐全 4.其 他： |  |  |  |  |  |  |
| 相关 文 件 检 查 情 况 | 1.装箱单： 1 份 1 张 5.认可证： 份 张 2.合格证： 1 份 1 张 6.检测报告： 1 份 1 张 3.说明书： 1 份 6 张 7.备案证： 份 张 4.设备图： 份 张 8.其 他： 份 张 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及处理情况 | 经检查产品符合要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 建设（监理）单位代表 |  |  |  | 供货单位 代 表 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  | 质 检 员 |  |  |

第    册第     页

| 火灾自动报警系统 材料检查记录 编号：9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  |  | 规 格 型 号 | 生产厂商 | 单位 |  |  | 数 量 |  | 合格证 | 其他资料 | 检查结果 |
| 1 | 感烟探测器 |  |  | JTY-GD-5i |  | 只 |  |  |  |  | 齐全 | 检测报告 | 合格 |
| 2 | 感温探测器 |  |  | JTY-ZD-5i |  | 只 |  |  |  |  | 齐全 | 检测报告 | 合格 |
| 3 | 手动报警按钮 |  |  | J-SAP-5i |  | 只 |  |  |  |  | 齐全 | 检测报告 | 合格 |
| 4 | 消火栓按钮 |  |  | J-SAP-5i |  | 只 |  |  |  |  | 齐全 | 检测报告 | 合格 |
| 5 | 信号模块 |  |  | IM5i |  | 只 |  |  |  |  | 齐全 | 检测报告 | 合格 |
| 6 | 控制模块 |  |  | RM5i |  | 只 |  |  |  |  | 齐全 | 检测报告 | 合格 |
| 7 | 线路隔离器 |  |  | LI5i |  | 只 |  |  |  |  | 齐全 | 检测报告 | 合格 |
| 8 | 火灾显示盘 |  |  | FXP5i |  | 只 |  |  |  |  | 齐全 | 检测报告 | 合格 |
| 9 | 切换控制器 |  |  | QK5i |  | 台 |  |  |  |  | 齐全 | 检测报告 | 合格 |
| 10 | 联动控制器 |  |  | JB-QB-5i |  | 台 |  |  |  |  | 齐全 | 检测报告 | 合格 |
| 存在问题及处理： 经检查未发现问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  | 质 检 员 |  |  |  |  |  |  |

第    册第     页

火灾自动报警系统配管/配线安装检查记录             编号：A-2

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图号 管线编号 |  | 敷设方式 | 起---终 | 全长 （m） | 管径 (mm) |  | 材 质 |  | 管路 固定 |  |  | 管中间 点数 | 中间点 处理 |  |  | 管路防 火保护 |  |  | 导线截 面积 |  | 导线电 压等级 |  |  | 导线中间点数 |  | 中间点 处理 |  | 结论 |
| -1层报警信号线 |  | 暗配 | 各接线箱 到探头 |  | 20 |  | 焊接 钢管 |  | 牢固 |  |  | 410 | ￠5圆 钢焊接 |  |  | 5cm混凝土保护层 |  |  | 1.5 |  | 450V |  |  | 无 |  | 压线帽 压接 |  | 合格 |
| -1层电源线 |  | 暗配 | 各接线箱 到探头 |  | 20 |  | 焊接 钢管 |  | 牢固 |  |  | 180 | ￠5圆 钢焊接 |  |  | 5cm混凝土保护层 |  |  | 1.5 |  | 450V |  |  | 无 |  | 压线帽 压接 |  | 合格 |
| -1层消火栓按钮线 |  | 暗配 | 各接线箱 到探头 |  | 25 |  | 焊接 钢管 |  | 牢固 |  |  | 200 | ￠5圆 钢焊接 |  |  | 5cm混凝土保护层 |  |  | 1.5 |  | 450V |  |  | 无 |  | 压线帽 压接 |  | 合格 |
| -1层警报线路 |  | 暗配 | 各接线箱 到探头 |  | 20 |  | 焊接 钢管 |  | 牢固 |  |  | 180 | ￠5圆 钢焊接 |  |  | 5cm混凝土保护层 |  |  | 1.5 |  | 450V |  |  | 无 |  | 压线帽 压接 |  | 合格 |
| 1-27层报警信号线 |  | 暗配 | 各接线箱 到探头 |  | 20 |  | 焊接 钢管 |  | 牢固 |  |  | 1050 | ￠5圆 钢焊接 |  |  | 5cm混凝土保护层 |  |  | 1.5 |  | 450V |  |  | 无 |  | 压线帽 压接 |  | 合格 |
| 1-27电源线 |  | 暗配 | 各接线箱 到探头 |  | 20 |  | 焊接 钢管 |  | 牢固 |  |  | 480 | ￠5圆 钢焊接 |  |  | 5cm混凝土保护层 |  |  | 1.5 |  | 450V |  |  | 无 |  | 压线帽 压接 |  | 合格 |
| 1-27消火栓按钮线 |  | 暗配 | 各接线箱 到探头 |  | 25 |  | 焊接 钢管 |  | 牢固 |  |  | 300 | ￠5圆 钢焊接 |  |  | 5cm混凝土保护层 |  |  | 1.5 |  | 450V |  |  | 无 |  | 压线帽 压接 |  | 合格 |
| 1-27层警报警线 |  | 暗配 | 各接线箱 到探头 |  | 20 |  | 焊接 钢管 |  | 牢固 |  |  | 350 | ￠5圆 钢焊接 |  |  | 5cm混凝土保护层 |  |  | 1.5 |  | 450V |  |  | 无 |  | 压线帽 压接 |  | 合格 |
| 机房报警信号线 |  | 暗配 | 各接线箱 到探头 |  | 20 |  | 焊接 钢管 |  | 牢固 |  |  | 40 | ￠5圆 钢焊接 |  |  | 5cm混凝土保护层 |  |  | 1.5 |  | 450V |  |  | 无 |  | 压线帽 压接 |  | 合格 |
| 续 表 编号：A-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图号 管线编号 |  | 敷设方式 | 起---终 | 全长 （m） |  | 管径 (mm) | 材 质 |  | 管路 固定 |  | 管中间 点数 |  | 中间点 处理 |  | 管路防 火保护 |  |  | 导线截 面积 |  | 导线电 压等级 |  |  | 导线中 间点数 |  | 中间点 处理 |  | 结论 |  |
| 机房层电源线 |  | 暗配 | 各接线箱 到探头 | 0 |  | 20 | 焊接 钢管 |  | 牢固 |  | 30 |  | ￠5圆 钢焊接 |  | 5cm混凝土保护层 |  |  | 1.5 |  | 450V |  |  | 无 |  | 压线帽 压接 |  | 合格 |  |
| 存在问题及处理： 经检查管、线路敷设符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 质 检 员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第    册第     页

火灾自动报警系统电缆敷设检查记录     编号：A-3

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 敷设日期 |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |
| 施工图号 电缆编号 | 型号 规格 |  | 起---终 |  | 全 长 (m) |  | 敷设 方法 | 中间 点数 |  | 中间 点处理 |  | 结论 |
| 联动控制线 | NH-KVV2*1.5 |  | 控制室至接线端子箱 |  |  |  | 穿防火桥架 | 无 |  | 无 |  | 合格 |
| 联动控制线 | NH-KVV2*2.5 |  | 控制室至接线端子箱 |  |  |  | 穿防火桥架 | 无 |  | 无 |  | 合格 |
| 联动控制线 | NH-KVV2*1.5 |  | 控制室至接线端子箱 |  |  |  | 穿防火桥架 | 无 |  | 无 |  | 合格 |
| 联动控制线 | NH-KVV8*1.5 |  | 控制室到风机房 |  |  |  | 穿防火桥架 | 无 |  | 无 |  | 合格 |
| 存在问题及处理： 经检查未发现问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  | 质 检 员 |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |
| 第 册第 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

火灾自动报警系统消防配电线路敷设检查记录   编号：10

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 敷设日期 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电线电缆 名称、编号 | 规格 型号 |  | 起—终 |  | 全长 （m） | 线径缆径 | 敷设 方式 |  | 线缆保护 |  | 线缆中间 点数 |  | 中间点 处理 | 结果 |
| 消火栓按钮线路 | NH-RV-4*2.5 |  | 端子箱至消火栓 |  | 3000 | 2.5 | 暗敷 |  | 穿管保护 |  | 400 |  | 压按 | 合格 |
| 消防报警线路 | NH-RVS-2 *1.5 |  | 端子箱至探头 |  | 5800 | 1.5 | 暗敷 |  | 穿管保护 |  | 700 |  | 压按 | 合格 |
| 消防对讲线路 | NH-RV-2*1.5 |  | 端子箱至电话插孔 |  | 4000 | 1.5 | 暗敷 |  | 穿管保护 |  | 600 |  | 压按 | 合格 |
| 消防警报线路 | NH-RVS-2 *1.5 |  | 端子箱至报警器 |  | 2700 | 1.5 | 暗敷 |  | 穿管保护 |  | 360 |  | 压按 | 合格 |
| 存在问题及处理： 消防配电线路敷设符合设计和规范要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  | 质 检 员 |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |  |
| 第 册第 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

火灾自动报警系统接地电阻测试记录     编号：A-4

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 天 气 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 环境温度 | 8℃ |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 环境湿度 |  |  |  |  |  |
| 测试仪器 |  | 接地测试仪 |  |  |  |  | 测试日期 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 接地位置 |  |  | 接地类别 |  |  | 规范电阻值 (Ω) |  |  | 实测电阻值(Ω) |  | 结 论 |
| 1 | A栋 |  |  | 人工接地 |  |  | 4 |  |  | 1.5 |  | 合格 |
| 建设(监理) 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  | 质 检 员 |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |

第    册第     页

火灾自动报警系统绝缘电阻测试记录          编号：A-5

| 工程名称 |  |  | 天 气 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 环境湿度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试仪器 | 摇表 |  | 测试日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 回路编号 | 具 体 部 位 |  | 方式 |  | 计量 | 规范 电阻值 |  | 实测 电阻值 |  | 结 论 |
| 1 | A栋 |  | 线间 |  | MΩ | 20 |  | 40 |  | 合格 |
|  |  |  | 对地 |  | MΩ | 20 |  | 38 |  | 合格 |
| 2 | B栋 |  | 线间 |  | MΩ | 20 |  | 37 |  | 合格 |
|  |  |  | 对地 |  | MΩ | 20 |  | 38 |  | 合格 |
| 3 | C栋 |  | 线间 |  | MΩ | 20 |  | 40 |  | 合格 |
|  |  |  | 对地 |  | MΩ | 20 |  | 41 |  | 合格 |
| 4 | D栋 |  | 线间 |  | MΩ | 20 |  | 38 |  | 合格 |
|  |  |  | 对地 |  | MΩ | 20 |  | 38 |  | 合格 |
| 5 | 地下室 |  | 线间 |  | MΩ | 20 |  | 41 |  | 合格 |
|  |  |  | 对地 |  | MΩ | 20 |  | 37 |  | 合格 |
| 建设(监理) 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 质 检 员 |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |

第    册第     页

火灾自动报警系统配管配线隐蔽验收记录     编号：A-6

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 安装日期 |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |
| 施工图号线路编号 | 起---终 |  |  | 管径 (mm) | 材 质 |  | 线径 (mm) |  | 敷设 方式 | 说 明 |
| 1 | -1层接线端子箱至探头 |  |  | 20 | 电线管 |  | 1.5 |  | 暗配 |  |
| 2 | A栋接线端子箱至探头 |  |  | 20 | 电线管 |  | 1.5 |  | 暗配 |  |
| 3 | B栋接线端子箱至探头 |  |  | 20 | 电线管 |  | 1.5 |  | 暗配 |  |
| 4 | C栋接线端子箱至探头 |  |  | 20 | 电线管 |  | 1.5 |  | 暗配 |  |
| 5 | D栋接线端子箱至探头 |  |  | 20 | 电线管 |  | 1.5 |  | 暗配 |  |
| 验 收 内 容 |  |  |  | 验 收 情 况 |  |  |  |  | 结 论 |  |
| 穿管与接线盒连接 |  |  |  | 符合施工验收规范 |  |  |  |  | 合格 |  |
| 管路固定 |  |  |  | 牢固 符合验收要求 |  |  |  |  | 合格 |  |
| 导线穿管 |  |  |  | 符合设计、验收规范要求 |  |  |  |  | 合格 |  |
| 管子与管口连接 |  |  |  | 丝扣 符合施工验收规范 |  |  |  |  | 合格 |  |
| 导线接头 |  |  |  | 带帽压接 符合验收规范 |  |  |  |  | 合格 |  |
| 传输线路的管路材料 |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  | 合格 |  |
| 布线要求 |  |  |  | 符合验收要求 |  |  |  |  | 合格 |  |
| 管路防火保护 |  |  |  | 5cm混凝土保护层 |  |  |  |  | 合格 |  |
| 导线截面积(mm) |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 合格 |  |
| 导线电压等级 |  |  |  | 450 V |  |  |  |  | 合格 |  |
| 绝缘电阻(MΩ) |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 合格 |  |
| 接地电阻(MΩ) |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 合格 |  |
| 验收结论 |  |  | 经检查，管配线均符合设计和规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设(监理)单 位 |  |  | 代表: |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 质 检 员 |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |  |

第    册第     页

火灾自动报警系统电缆敷设隐蔽验收记录   编号：A-7

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 安装日期 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |
| 施工图号线路编号 |  | 起---终 |  |  | 敷设 方式 | 材质 |  | 缆径 |  | 规格型号 | 说明 |
| 1 |  | 消防控制室至端子箱 |  |  | 穿防火桥架 | 防火桥架 |  | 1.5 |  | NH-KVV2*1.5 |  |
| 验 收 内 容 |  |  |  |  | 验 收 情 况 |  |  |  |  | 结 论 |  |
| 地沟敷设 | 敷设外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敷设标高 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆备用长度 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 并列敷设根数及间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沙土层厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护盖板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支架安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支架防腐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道敷设 | 埋置深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管材管径(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中间点处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线缆绝缘电阻(MΩ) |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 合格 |  |
| 线缆接地电阻(MΩ) |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 合格 |  |
| 建设(监理) 单 位 |  |  |  | 代表: |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 质 检 员 |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |  |

第    册第     页

火灾自动报警系统报警控制器安装检查记录   编号：A-8

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂商 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 安装日期 |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |
| 检 查 内 容 |  |  |  | 检 查 情 况 |  |  |  | 结 论 |  |
| 型号、规格 |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  | 合格 |  |
| 外观及固定检查 |  |  |  | 牢固 符合验收要求 |  |  |  | 合格 |  |
| 安装位置、安装高度 |  |  |  | 符合设计要求 落地式安装 |  |  |  | 合格 |  |
| 盘前操作距离(m) |  |  |  | 3.5m |  |  |  | 合格 |  |
| 控制盘至墙距离(m) |  |  |  | 1.5m |  |  |  | 合格 |  |
| 盘后操作距离(m) |  |  |  | 1m |  |  |  | 合格 |  |
| 门轴侧至墙距离(m) |  |  |  | 1.5m |  |  |  | 合格 |  |
| 正面操作距离(m) |  |  |  | 3.5m |  |  |  | 合格 |  |
| 柜内配线（导线编号、导线绑扎 接线端子接线数） |  |  |  | 符合设计要求及验收规范 |  |  |  | 合格 |  |
| 保护接地(MΩ) |  |  |  | 完好正确 |  |  |  | 合格 |  |
| 主备电源、电源连接、 |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  | 合格 |  |
| 电源标志、电源接地标志 |  |  |  | 齐全 |  |  |  | 合格 |  |
| 主、备用电源容量 |  |  |  | 具备 |  |  |  | 合格 |  |
| 火灾报警自检功能 |  |  |  | 正常 |  |  |  | 合格 |  |
| 消音、复位功能 |  |  |  | 正常 |  |  |  | 合格 |  |
| 故障报警功能 |  |  |  | 正常 |  |  |  | 合格 |  |
| 火灾优先功能 |  |  |  | 正常 |  |  |  | 合格 |  |
| 报警记忆功能 |  |  |  | 正常 |  |  |  | 合格 |  |
| 电源自动切换及备电自动充电 |  |  |  | 正常 |  |  |  | 合格 |  |
| 备电欠压和过压报警功能 |  |  |  | 正常 |  |  |  | 合格 |  |
| 存在问题及处理: 经检查报警主机安装符合规范要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  | 质 检 员 |  |  |  | 施 工 员 |  |  |

第    册第     页

火灾自动报警系统联动控制器安装检查记录   编号：A-9

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂商 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 安装日期 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |
| 检 查 内 容 |  |  |  |  | 检 查 情 况 |  |  |  | 结 论 |  |
| 型号、规格 |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  | 合格 |  |
| 外观及固定检查 |  |  |  |  | 牢固 符合验收要求 |  |  |  | 合格 |  |
| 安装位置、安装高度 |  |  |  |  | 符合设计要求 落地安装 |  |  |  | 合格 |  |
| 正面、盘后操作距离(m) |  |  |  |  | 正面3.5m |  |  |  | 合格 |  |
| 柜内配线（导线编号、导线绑扎 接线端子接线数） |  |  |  |  | 符合设计要求及验收规范 |  |  |  | 合格 |  |
| 保护接地 |  |  |  |  | 完好正确 |  |  |  | 合格 |  |
| 主备电源、电源连接、 |  |  |  |  | 具备 |  |  |  | 合格 |  |
| 电源标志、电源接地标志 |  |  |  |  | 齐全 |  |  |  | 合格 |  |
| 联动控制方式 |  |  |  |  | 自动 |  |  |  | 合格 |  |
| 面板自检 |  |  |  |  | 完好 |  |  |  | 合格 |  |
| 直接手动控制和输出接点 |  |  |  |  | 正常 |  |  |  | 合格 |  |
| 主备电源、电源连接、 |  |  |  |  | 齐全 |  |  |  | 合格 |  |
| 电源标志、电源接地标志、 |  |  |  |  | 齐全 |  |  |  | 合格 |  |
| 电源自动切换及备电自动充电 |  |  |  |  | 正常 |  |  |  | 合格 |  |
| 控制功能 | 非消防电源切除控制 |  |  |  | 1．有 （√）.2.无（ ） |  |  |  | 合格 |  |
|  | 消火栓水泵、喷淋水泵控制 |  |  |  | 1．有 （√）.2.无（ ） |  |  |  | 合格 |  |
|  | 空调通风、防排烟设备控制 |  |  |  | 1．有 （√）.2.无（ ） |  |  |  | 合格 |  |
|  | 气体灭火控制 |  |  |  | 1．有 （ ）.2.无（√） |  |  |  |  |  |
|  | 泡沫灭火控制 |  |  |  | 1．有 （ ）.2.无（√） |  |  |  |  |  |
|  | 应急广播照明疏散指示控制， |  |  |  | 1．有 （√）.2.无（ ） |  |  |  | 合格 |  |
|  | 防火卷帘门控制 |  |  |  | 1．有 （√）.2.无（ ） |  |  |  | 合格 |  |
|  | 电梯控制 |  |  |  | 1．有 （√）.2.无（ ） |  |  |  | 合格 |  |
|  | 警报装置控制 |  |  |  | 1．有 （√）.2.无（ ） |  |  |  | 合格 |  |
|  | 其它设备控制 |  |  |  | 1．有 （ ）.2.无（√） |  |  |  |  |  |
| 存在问题及处理: 经检查联运控制器安装符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  | 质 检 员 |  |  |  | 施 工 员 |  |  |

第    册第     页

火灾自动报警系统探测器安装检查记录                编号：A-10

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 地址 编码 |  | 安装部位 |  |  | 高度 (m) |  | 间距 (m) | 外观固定检查 |  |  | 与遮挡 物距离 (m) |  |  | 与墙壁 梁边距 (m) |  |  |  |  | 与空调送 风口距(m) |  |  | 与多孔送 风顶棚口 距离(m) |  |  |  | 距端墙 距离 (m) |  |  |  | 安装 倾斜角 |  |  |  | 确认灯 位置 |  |  | 结 论 |  |  |  |  |
| 1 | 1001-1002 |  | A单元风机房 |  |  | 吸顶 |  | 按图 | 牢固 |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 水平 |  |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 2 | 1003-1004 |  | A单元电梯机房 |  |  | 吸顶 |  | 按图 | 牢固 |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 水平 |  |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 3 | 1005-1009 |  | A单元阁楼层 |  |  | 吸顶 |  | 按图 | 牢固 |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 水平 |  |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 4 | 1010-1103 |  | A单元8-26层 |  |  | 吸顶 |  | 按图 | 牢固 |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 水平 |  |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 5 | 2001-2030 |  | A单元2-7层 |  |  | 吸顶 |  | 按图 | 牢固 |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 水平 |  |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 6 | 2031-2040 |  | A单元架空层 |  |  | 吸顶 |  | 按图 | 牢固 |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 水平 |  |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 7 | 2041-2115 |  | A单元停车场 |  |  | 吸顶 |  | 按图 | 牢固 |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 水平 |  |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 8 | 2116-2136 |  | A单元人防内 |  |  | 吸顶 |  | 按图 | 牢固 |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 水平 |  |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 9 | 3001-3002 |  | B单元风机房 |  |  | 吸顶 |  | 按图 | 牢固 |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 水平 |  |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 10 | 3003-3004 |  | B单元电梯机房 |  |  | 吸顶 |  | 按图 | 牢固 |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 水平 |  |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 11 | 3005-3009 |  | B单元阁楼层 |  |  | 吸顶 |  | 按图 | 牢固 |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 水平 |  |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 12 | 3010-3108 |  | B单元7-26层 |  |  | 吸顶 |  | 按图 | 牢固 |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 水平 |  |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 13 | 4001-4025 |  | B单元2-6层 |  |  | 吸顶 |  | 按图 | 牢固 |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 水平 |  |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 第 册第 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 续 表 编号:A-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 地址 编码 |  | 安装部位 |  |  | 高度 (m) |  | 间距 (m) |  | 外观固定检查 |  |  |  | 与遮挡 物距离 (m) |  |  | 与墙壁 梁边距 (m) |  |  |  |  | 与空调 送风口 距(m) |  |  | 与多孔送风顶棚口距离(m) |  |  | 距端墙 距离(m) |  |  |  |  | 安装倾斜角 |  |  | 确认灯 位置 |  |  | 结 论 |  |  |  |
| 14 | 4026-4035 |  | B单元架空层 |  |  | 吸顶 |  | 按图 |  | 牢固 |  |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 水平 |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 15 | 4036-4183 |  | B单元停车场 |  |  | 吸顶 |  | 按图 |  | 牢固 |  |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 水平 |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 16 | 4185-4186 |  | 消防泵房 |  |  | 吸顶 |  | 按图 |  | 牢固 |  |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 水平 |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 17 | 4187-4201 |  | B单元人防内 |  |  | 吸顶 |  | 按图 |  | 牢固 |  |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 水平 |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 18 | 5001-5002 |  | C单元风机房 |  |  | 吸顶 |  | 按图 |  | 牢固 |  |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 水平 |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 19 | 5003-5004 |  | C单元电梯机房 |  |  | 吸顶 |  | 按图 |  | 牢固 |  |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 水平 |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 20 | 5005-5009 |  | C单元客楼层 |  |  | 吸顶 |  | 按图 |  | 牢固 |  |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 水平 |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 21 | 5010-5103 |  | C单元8-26层 |  |  | 吸顶 |  | 按图 |  | 牢固 |  |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 水平 |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 22 | 6001-6030 |  | C单元2-7层 |  |  | 吸顶 |  | 按图 |  | 牢固 |  |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 水平 |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 23 | 6031-6040 |  | C单元架空层 |  |  | 吸顶 |  | 按图 |  | 牢固 |  |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 水平 |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 24 | 6041-6100 |  | C单元停车场 |  |  | 吸顶 |  | 按图 |  | 牢固 |  |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 水平 |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 25 | 6101-6124 |  | C单元人防内 |  |  | 吸顶 |  | 按图 |  | 牢固 |  |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 水平 |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 26 | 7001-7002 |  | D单元风机房 |  |  | 吸顶 |  | 按图 |  | 牢固 |  |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 水平 |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 27 | 7003-7004 |  | D单元电梯机房 |  |  | 吸顶 |  | 按图 |  | 牢固 |  |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 水平 |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 28 | 70057009 |  | D单元阁楼层 |  |  | 吸顶 |  | 按图 |  | 牢固 |  |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 水平 |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 29 | 7010-7103 |  | D单元8-26层 |  |  | 吸顶 |  | 按图 |  | 牢固 |  |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 水平 |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 30 | 8001-8030 |  | D单元2-7层 |  |  | 吸顶 |  | 按图 |  | 牢固 |  |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 水平 |  |  | 正确 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 第 册第 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 续 表 编号：A-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 地址 编码 |  | 安装部位 |  | 高度 (m) |  | 间距 (m) |  | 外观固 定检查 |  |  |  | 与遮挡 物距离 (m) |  |  | 与墙壁 梁边距 (m) |  |  |  |  | 与空调 送风口 距(m) |  |  |  |  | 与多孔送风顶棚口距离(m) |  |  | 距端墙距离(m) |  |  | 安装 倾斜角 |  |  |  |  | 确认 灯位置 |  | 结 论 |  |  |  |
| 31 | 8031-8040 |  | D单元架空层 |  | 吸顶 |  | 按图 |  | 牢固 |  |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 水平 |  |  |  |  | 正确 |  | 合格 |  |  |  |
| 32 | 8041-8154 |  | D单元停车场 |  | 吸顶 |  | 按图 |  | 牢固 |  |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 水平 |  |  |  |  | 正确 |  | 合格 |  |  |  |
| 33 | 8155-8182 |  | D单元人防内 |  | 吸顶 |  | 按图 |  | 牢固 |  |  |  | ﹥0.5 |  |  | ﹥0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 水平 |  |  |  |  | 正确 |  | 合格 |  |  |  |
| 存在问题及处理: 经检查探测器安装符合设计和验收规范要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 检 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 册第 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

火灾自动报警系统手动报警按钮安装检查记录  编号：A-11

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂商 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 安装日期 |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 地址 编码 |  | 安装 部位 |  | 外观固 定检查 |  | 安装高度(m) |  | 设置间距(m) |  | 确认灯 |  | 结论 |
| 1 | 1009 |  | A单元阁楼层 |  | 牢固 |  | 1.5 |  | ＜18 |  | 正确 |  | 合格 |
| 2 | 1014/1104 |  | A单元8-26层 |  | 牢固 |  | 1.5 |  | ＜18 |  | 正确 |  | 合格 |
| 3 | 2005/2030 |  | A单元2-7层 |  | 牢固 |  | 1.5 |  | ＜18 |  | 正确 |  | 合格 |
| 4 | 2040 |  | A单元架空层 |  | 牢固 |  | 1.5 |  | ＜18 |  | 正确 |  | 合格 |
| 5 | 2138-2143 |  | A单元地下室 |  | 牢固 |  | 1.5 |  | ＜18 |  | 正确 |  | 合格 |
| 6 | 3009 |  | B单元阁楼层 |  | 牢固 |  | 1.5 |  | ＜18 |  | 正确 |  | 合格 |
| 7 | 3014/3109 |  | B单元7-26层 |  | 牢固 |  | 1.5 |  | ＜18 |  | 正确 |  | 合格 |
| 8 | 4005/4035 |  | B单元1-6层 |  | 牢固 |  | 1.5 |  | ＜18 |  | 正确 |  | 合格 |
| 9 | 4202-4207 |  | B单元地下室 |  | 牢固 |  | 1.5 |  | ＜18 |  | 正确 |  | 合格 |
| 10 | 5009 |  | C单元阁楼层 |  | 牢固 |  | 1.5 |  | ＜18 |  | 正确 |  | 合格 |
| 11 | 5014/5104 |  | C单元8-26层 |  | 牢固 |  | 1.5 |  | ＜18 |  | 正确 |  | 合格 |
| 12 | 6005/6040 |  | C单元1-7层 |  | 牢固 |  | 1.5 |  | ＜18 |  | 正确 |  | 合格 |
| 13 | 6127-6129 |  | C单元地下室 |  | 牢固 |  | 1.5 |  | ＜18 |  | 正确 |  | 合格 |
| 14 | 7009 |  | D单元阁楼层 |  | 牢固 |  | 1.5 |  | ＜18 |  | 正确 |  | 合格 |
| 15 | 7014/7104 |  | D单元8-26层 |  | 牢固 |  | 1.5 |  | ＜18 |  | 正确 |  | 合格 |
| 16 | 8005/8040 |  | D单元1-7层 |  | 牢固 |  | 1.5 |  | ＜18 |  | 正确 |  | 合格 |
| 17 | 8183-8187 |  | D单元地下室 |  | 牢固 |  | 1.5 |  | ＜18 |  | 正确 |  | 合格 |
| 存在问题及处理： 经检查手动报警按钮符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  | 质检员 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |

第    册第    页

火灾自动报警系统警报装置安装检查记录   编号：A-12

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 建 设 单 位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂商 |  |  |  |  |  |  | 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |
| 安装日期 |  |  |  |  |  |  | 检 查 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 装置名称 |  |  | 安装 部位 |  | 外观固定检查 |  | 安装高度(m) | 警报 功能 |  | 其他 |  | 结论 |
| 1 | 消防广播 |  |  | 1-26层 |  | 牢固 |  | 吸顶 | 广播 |  |  |  | 合格 |
| 2 | 声光报警器 |  |  | 1-26层 |  | 牢固 |  | 2.5 | 广播 |  |  |  | 合格 |
| 3 | 警铃 |  |  | 地下室 |  | 牢固 |  | 2.5 | 广播 |  |  |  | 合格 |
| 存在问题及处理： 经检查系统警报装置安装符合验收规范要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  | 质 检 员 |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |

第    册第     页

火灾自动报警系统探测、报警点全点试验记录   编号：A-13

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试单位 |  |  |  |  |  |  |  | 调试日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点 名称 |  |  |  | 探测器 |  |  | 手动报警器 |  |  | 压力开关 |  |  |  | 阀监视信号 |  |  |  | 其他点 |  |
| 安装数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验方法 |  |  |  | 吹烟 |  |  | 手动 |  |  | 手动 |  |  |  | 自动 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 编码地址点 |  |  |  | 结 论 |  |  | 设备名称 |  |  |  | 编码地址点 |  |  |  | 结 论 |  |  |
| 感烟探测器 |  | 1001-1103 |  |  |  | 合格 |  |  | 手动报警按钮 |  |  |  | 6127-6129 |  |  |  | 合格 |  |  |
| 手动报警按钮 |  | 1009/1104 |  |  |  | 合格 |  |  | 消火栓按钮 |  |  |  | 6132-6180 |  |  |  | 合格 |  |  |
| 消火栓按钮 |  | 1105-1163 |  |  |  | 合格 |  |  | 感烟探测器 |  |  |  | 7001-7103 |  |  |  | 合格 |  |  |
| 感烟探测器 |  | 2001-2036 |  |  |  | 合格 |  |  | 手动报警按钮 |  |  |  | 7009/7104 |  |  |  | 合格 |  |  |
| 感温探测器 |  | 2037-2115 |  |  |  | 合格 |  |  | 消火栓按钮 |  |  |  | 7106-7166 |  |  |  | 合格 |  |  |
| 感烟探测器 |  | 2116-2136 |  |  |  | 合格 |  |  | 感烟探测器 |  |  |  | 8001-8034 |  |  |  | 合格 |  |  |
| 手动报警按钮 |  | 2138-2143 |  |  |  | 合格 |  |  | 感温探测器 |  |  |  | 8035-8154 |  |  |  | 合格 |  |  |
| 消火栓按钮 |  | 2145-2191 |  |  |  | 合格 |  |  | 感烟探测器 |  |  |  | 8155-8182 |  |  |  | 合格 |  |  |
| 感烟探测器 |  | 3001-3108 |  |  |  | 合格 |  |  | 手动报警按钮 |  |  |  | 8183-8187 |  |  |  | 合格 |  |  |
| 手动报警按钮 |  | 3009/3109 |  |  |  | 合格 |  |  | 消火栓按钮 |  |  |  | 8188-8203 |  |  |  | 合格 |  |  |
| 消火栓按钮 |  | 3110-3182 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 感烟探测器 |  | 4001-4029 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 感温探测器 |  | 4030-4183 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 感烟探测器 |  | 4184-4201 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手动报警按钮 |  | 4202-4207 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 感烟探测器 |  | 5001-5103 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手动报警按钮 |  | 5009/5104 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓按钮 |  | 5105-5162 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 感烟探测器 |  | 6001-6034 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 感温探测器 |  | 6035-6100 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 感烟探测器 |  | 6101-6124 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 册第 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 续 表 编号：A-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 编码地址点 |  |  |  | 结 论 |  | 设备名称 |  |  |  | 编码地址点 |  |  |  | 结 论 |  |  |  |
| 存在问题及处理： 经检查报警点功能符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设(监理) 单位代表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 调试单位 代 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  | 质 检 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |  |

第    册第     页

火灾自动报警系统联动控制点全点试验记录    编号：A-14

| 工 程 名 称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 计 单 位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调 试 单 位 |  |  |  |  | 调试日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装部位 | 联动设备名称 | 地址 编码点 | 控制方式 |  |  | 试验方式 |  |  |  | 状态显示 |  | 结论 |
|  |  |  | 总线 | 多线 |  | 自动 | 手动 |  | 就地 | 有 | 无 |  |
| A单元8-27层 | 加压送风口 | 1164-1203 | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | 合格 |
| A单元-1-7层 | 加压送风口 | 2193-2208 | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | 合格 |
| B单元7-27层 | 加压送风口 | 3183-3203 | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | 合格 |
| B单元-1-6层 | 加压送风口 | 4206-4222 | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | 合格 |
| C单元8-27层 | 加压送风口 | 5164-5203 | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | 合格 |
| C单元-1-7层 | 加压送风口 | 6183-6198 | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | 合格 |
| D单元8-27层 | 加压送风口 | 7167-7206 | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | 合格 |
| D单元-1-7层 | 加压送风口 | 8204-8219 | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | 合格 |
| A单元风机房 | 风机 | 1204-1207 |  | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | 合格 |
| 地下室 | 风机 | 2239-2250 |  | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | 合格 |
| B单元风机房 | 风机 | 3249-3250 |  | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | 合格 |
| 地下室 | 风机 | 4223-4228 |  | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | 合格 |
| C单元风机房 | 风机 | 5204-5207 |  | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | 合格 |
| 地下室 | 风机 | 6199-6204 |  | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | 合格 |
| D单元风机房 | 风机 | 7207-7208 |  | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | 合格 |
| 地下室 | 风机 | 8220-8229 |  | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | 合格 |
| A单元8-27层 | 声光/广播 | 1208-1247 | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  | 合格 |
| A单元1-7层 | 声光/广播 | 2217-2230 | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  | 合格 |
| 地下室 | 警铃 | 2231-2232 | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  | 合格 |
| B单元7-27层 | 声光/广播 | 3205-3246 | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  | 合格 |
| B单元1-6层 | 声光/广播 | 4230-4242 | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  | 合格 |
| 地下室 | 警铃 | 4239-4240 | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  | 合格 |
| C单元8-27层 | 声光/广播 | 5208-5247 | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  | 合格 |
| C单元1-7层 | 声光/广播 | 6207-6220 | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  | 合格 |
| 地下室 | 警铃 | 6221-6223 | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  | 合格 |
| D单元8-27层 | 声光/广播 | 7209-7248 | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  | 合格 |
| D单元1-7层 | 声光/广播 | 8230-8243 | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  | 合格 |
| 地下室 | 警铃 | 8244-8246 | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  | 合格 |
| A单元 | 电梯迫降 | 1248-1249 | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  | 合格 |

- 第    册第     页

| 续 表 编号：A-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装部位 | 联动设备名称 |  |  | 地址 编码点 |  | 控制方式 |  |  | 试验方式 |  |  | 状态显示 |  |  | 结论 |
|  |  |  |  |  |  | 总线 | 多线 |  | 自动 | 手动 | 就地 | 有 | 无 |  |  |
| B单元 | 电梯迫降 |  |  | 3247-3248 |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | 合格 |
| C单元 | 电梯迫降 |  |  | 5248-5249 |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | 合格 |
| D单元 | 电梯迫降 |  |  | 7249-7250 |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | 合格 |
| A单元地下室 | 切非 |  |  | 2233-2235 |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | 合格 |
| B单元一层 | 切非 |  |  | 4250 |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | 合格 |
| C单元地下室 | 切非 |  |  | 6226-6227 |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | 合格 |
| D单元地下室 | 切非 |  |  | 8248-8249 |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | 合格 |
| 地下室 | 卷帘 |  |  | 2236-2238 |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | 合格 |
| 地下室 | 卷帘 |  |  | 6233-6234 |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | 合格 |
| 地下室 | 卷帘 |  |  | 8247 |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | 合格 |
| 消防泵房 | 喷淋泵 |  |  | 4243-4244 |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  | 合格 |
| 消防泵房 | 消防泵 |  |  | 4245-4246 |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  | 合格 |
| 存在问题及处理： 经试验联动点功能符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设(监理) 单位代表 |  |  |  |  |  |  |  | 调试单位 代 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  | 质 检 员 |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |  |

- 第    册第     页

- 火灾自动报警系统调试报告        编号：A-15

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 调试单位 |  |  |  |  |  |  | 调试日期 |  |  |  |  |  |
| 主 要 设 备 | 设 备 名 称 |  |  | 数量 | 规格型号 |  |  |  |  | 生产厂商 |  | 备注 |
|  | 集中控制器 |  |  |  | JB-TB-5i |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联动控制器 |  |  |  | JB-TB-5i |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火灾显示器 |  |  |  | FXP-5i |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手动报警按钮 |  |  |  | J-SAP-5i |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓按钮 |  |  |  | J-SAP-5i |  |  |  |  |  |  |  |
| 系 统 名 称 |  |  |  | 安装点数 |  |  |  | 试验点数 |  | 调试结果 |  | 备注 |
| 自动报警系统 | 探测器报警功能 |  |  | 891 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  | 手动报警器报警功能 |  |  | 124 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  | 声光报警器报警功能 |  |  | 108 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 压力开关反馈报警功能 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  | 阀监视信号反馈报警功能 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  | 电磁阀动作及信号反馈功能 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
| 气体灭火系统 | 压力开关反馈报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电磁阀动作及信号反馈功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧急启动排放功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧急停止排放功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放指示功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调防排烟系统 | 空调送风机联动功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正压风机联动功能 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  | 送风口联动功能 |  |  | 196 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  | 防火阀联动功能 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
| 第 册第 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 续 表 编号：A-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统名称 |  |  | 安装点数 |  |  |  | 试验点数 | 调试结果 |  |  | 备注 |
|  | 排烟阀联动功能 |  |  | 7 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |
| 消火栓系统 | 启动消防水泵功能 |  |  | 368 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |
|  | 启泵反馈功能 |  |  | 368 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |
| 建筑防火 | 非消防电源切换 |  |  | 4 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |
|  | 防火卷帘门 |  |  | 4 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |
|  | 应急广播 |  |  | 108 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |
|  | 选层广播 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |
| 消防通讯 | 控制室与设备间通话 |  |  | 20 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |
|  | 控制室与电话插孔通话 |  |  | 7 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |
|  | 控制室与119通话 |  |  | 1 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |
| 消防电梯 | 控制功能 |  |  | 4 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |
|  | 信号反馈功能 |  |  | 4 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |
| 安装遗 留问题及处理 |  | 全部结束未留下任何问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试结论 |  | 调试合格可以投入使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设监理单位 代 表 |  |  |  |  |  | 调试单位 代 表 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

第    册第     页

火灾自动报警系统系统自检报告          编号：A-16

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 调试单位 |  |  |  |  |  |  |  | 自检日期 |  |  |  |  |
| 序号 | 主要项目 | 分项内容 |  | 主要技术要求 |  |  |  |  |  | 检查情况 |  | 结论 |
| 1 | 技术资料文 件 | 图纸.文件 |  | 竣工图.图纸会审.技术交底.施工组织设计等文件资料 |  |  |  |  |  | 相关文件资料齐全 |  | 合格 |
|  |  | 隐蔽工程验收资料 |  | 地下管线.设施设备验收记录其他隐蔽管线.设施验收记录 |  |  |  |  |  | 验收记录齐全 |  | 合格 |
|  |  | 调试及其他技术资料 |  | 安装.调试及其他技术资料 |  |  |  |  |  | 技术资料齐全 |  | 合格 |
| 2 | 电源 | 电源 |  | 应采用消防电源有备用电源.自动切换可靠 |  |  |  |  |  | 采用消防电源 切换可靠 |  | 合格 |
|  |  | 标志 |  | 电源应有明显接地标志 |  |  |  |  |  | 标志明显 |  | 合格 |
|  |  | 引入线 |  | 直接和消防电源连接 |  |  |  |  |  | 直接连接 |  | 合格 |
|  |  | 电源切换 |  | 主,备电源应能自动切换 |  |  |  |  |  | 主备电自动切换正常 |  | 合格 |
|  |  | 自动充电 |  | 备电源应能自动充电 |  |  |  |  |  | 充电正常 |  | 合格 |
|  |  | 电源容量 |  | 主,备电源容量应符合规范要求 |  |  |  |  |  | 符合规范要求 |  | 合格 |
| 3 | 系统布线 | 管路连接 |  | 穿管应到位通过金属软管连接 |  |  |  |  |  | 通过金属软管连接 |  | 合格 |
|  |  | 管路固定 |  | 入盒采用锁母和护口 |  |  |  |  |  | 采用锁母及护口 |  | 合格 |
|  |  | 支架.吊架等 |  | 设计.安装符合设计要求 |  |  |  |  |  | 符合设计要求 |  | 合格 |
|  |  | 管、线 |  | 管线径规格型号符合设计要求 |  |  |  |  |  | 规格型号符合设计要求 |  | 合格 |
|  |  | 导线接头 |  | 应在盒内采用焊接或端子连接 |  |  |  |  |  | 采用端子连接 |  | 合格 |
|  |  | 绝缘电阻 |  | 应符合规范要求 |  |  |  |  |  | ＞25ΜΩ符合要求 |  | 合格 |
|  |  | 接地电阻 |  | 应符合规范要求 |  |  |  |  |  | ＜4ΜΩ符合要求 |  | 合格 |
| 4 | 火灾探测器 | 外观 |  | 表面无腐蚀和机械性损伤,标志及符号清晰 |  |  |  |  |  | 表面完好、标志符号清晰 |  | 合格 |
|  |  | 安装 |  | 牢固可靠,间距符合规范设计要求,水平安装,倾斜角不大于45° |  |  |  |  |  | 牢固可靠、水平安装符合验收要求 |  | 合格 |
|  |  | 安装位置尺寸 |  | 探测器周围距墙,端墙,梁,送风口安装尺寸应符合规范和设计 |  |  |  |  |  | 安装尺寸符合设计规范要求 |  | 合格 |
|  |  | 确认灯安装 |  | 确认灯安装方向符合规范要求 |  |  |  |  |  | 确认灯方向朝外 |  | 合格 |
|  |  | 确认灯功能 |  | 监视与报警状态应有明显区别 |  |  |  |  |  | 有明显区别 |  | 合格 |
|  |  | 探测器报警功能 |  | 火警报警正常,故障报警正常 |  |  |  |  |  | 报警功能正常 |  | 合格 |
| 第 册第 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 续 表 编号A-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要项目 | 分项内容 |  |  |  | 主要技术要求 |  |  | 检查情况 |  |  | 结论 |
| 5 | 动作及信号装置 | 手动报警 按钮 |  |  |  | 型号.规格数量.安装位置,高度,功能符合设计和规范要求.动作可靠 |  |  | 功能符合规范要求动作可靠 |  |  | 合格 |
|  |  | 声光报警器 |  |  |  | 型号.规格数量.安装位置,高度,功能符合设计和规范要求.动作可靠 |  |  | 功能符合规范要求动作可靠 |  |  | 合格 |
|  |  | 监视控制 模块 |  |  |  | 型号.规格数量.功能符合设计和规范要求.动作可靠 |  |  | 功能符合规范要求动作可靠 |  |  | 合格 |
| 6 | 火灾报警控制器及区域报警控制器火灾显示器 | 型号标志 |  |  |  | 应明显清晰 |  |  | 明显清晰 |  |  | 合格 |
|  |  | 安装位置 |  |  |  | 应符合规范及设计要求 |  |  | 符合设计规范要求 |  |  | 合格 |
|  |  | 安装 |  |  |  | 安装尺寸应符合规范及设计要求.安装应牢固平稳无倾斜 |  |  | 水平安装平稳 |  |  | 合格 |
|  |  | 柜内配线 |  |  |  | 应清晰整齐,美观避免交叉. |  |  | 清晰整齐 |  |  | 合格 |
|  |  | 导线编号 |  |  |  | 导线端部均应标明编号,字迹清晰,并与图纸符合 |  |  | 清晰与图纸符合 |  |  | 合格 |
|  |  | 绑扎和根数 |  |  |  | 应符合规范及设计要求 |  |  | 三根以内符合要求 |  |  | 合格 |
|  |  | 接地 |  |  |  | 有保护接地和明显接地标志 |  |  | 接地标志明显 |  |  | 合格 |
| 7 | 火灾报警控制器基本功能 | 报警功能 |  |  |  | 功能试验应符合规范要求 |  |  | 报警功能符合要求 |  |  | 合格 |
|  |  | 二次报警功能 |  |  |  | 功能试验应符合规范要求 |  |  | 二次报警功能正常 |  |  | 合格 |
|  |  | 故障报警功能 |  |  |  | 功能试验应符合规范要求 |  |  | 故障报警功能正常 |  |  | 合格 |
|  |  | 自检功能 |  |  |  | 功能试验应符合规范要求 |  |  | 自检功能正常 |  |  | 合格 |
|  |  | 火警优先功能 |  |  |  | 功能试验应符合规范要求 |  |  | 火警优先功能正常 |  |  | 合格 |
|  |  | 电源转换功能 |  |  |  | 功能试验应符合规范要求 |  |  | 电源转换功能正常 |  |  | 合格 |
|  |  | 消音复位功能 |  |  |  | 功能试验应符合规范要求 |  |  | 消音复位功能正常 |  |  | 合格 |
|  |  | 记忆功能 |  |  |  | 功能试验应符合规范要求 |  |  | 记忆功能正常 |  |  | 合格 |
| 8 | 联动 控制 | 联动响应时间 |  |  |  | 试验应符合规范或标准要求 |  |  | 符合规范要求 |  |  | 合格 |
|  |  | 联动控制方式 |  |  |  | 应有手动自动两方式 |  |  | 有手动自动两方式 |  |  | 合格 |
|  |  | 面板自检 |  |  |  | 试验应符合规范或标准要求 |  |  | 面板自检符合规范要求 |  |  | 合格 |
|  |  | 手动控制和输出接点 |  |  |  | 试验应符合规范或标准要求 |  |  | 符合规范要求 |  |  | 合格 |
|  |  | 时间记录 |  |  |  | 试验应符合规范或标准要求 |  |  | 时间记录符合规范要求 |  |  | 合格 |
|  |  | 控制功能 |  |  |  | 各控制点均能完成相应功能 |  |  | 控制功能符合规范要求 |  |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 册第 页 |  |  |  |
| 续 表 编号A-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要项目 | 分项内容 |  |  | 主要技术要求 |  |  |  |  | 检查情况 |  | 结论 |
| 9 | 其他 | 命名挂牌 |  |  | 主要设备及装置有明显的名称、标志 |  |  |  |  | 主要设备标志明显 |  | 合格 |
|  |  | 操作人员 培训 |  |  | 符合要求 |  |  |  |  | 操作人员培训上岗 |  | 合格 |
| 存在问题和处理： 经检查报警系统自检正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 (监理) 单 位 |  |  | 代 表: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 单 位 |  |  | 代 表: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调 试 单 位 |  |  | 代 表: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术总负责人 |  |  |  |  |  |  | 质保工程师 |  |  |  |  |  |
| 项 目 经 理 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |

第    册第     页

火灾自动报警系统试运行记录         编号：A-17

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试运行时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 控制器功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统运行 |  |  |  |  | 其他 |
|  | 检查时间 | 自检 |  |  | 消音 | 复位 | 故障报警 | 巡检 | 电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火警 点 | 误报点 |  | 故障点 | 漏报点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主 | 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月20日 | 9:00 | 正常 |  |  | 正常 | 正常 | 1 | 正常 | 正常 | 正常 |  |  | 无 | 无 |  | 1 | 无 | 正常 |
|  | 13:00 | 正常 |  |  | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |  |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 正常 |
|  | 15:00 | 正常 |  |  | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |  |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 正常 |
| 3月21日 | 9:00 | 正常 |  |  | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |  |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 正常 |
|  | 13:00 | 正常 |  |  | 正常 | 正常 | 1 | 正常 | 正常 | 正常 |  |  | 1 | 无 |  | 1 | 无 | 正常 |
|  | 15:00 | 正常 |  |  | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |  |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 正常 |
| 3月22日 | 9:00 | 正常 |  |  | 正常 | 正常 | 1 | 正常 | 正常 | 正常 |  |  | 无 | 无 |  | 1 | 无 | 正常 |
|  | 13:00 | 正常 |  |  | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |  |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 正常 |
|  | 15:00 | 正常 |  |  | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |  |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 正常 |
| 试 运 行 结 论 |  |  |  | 经运行该系统可以投入使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 检 员 |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报时间 |  |  |  |  |  |  |
| 第 册第 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

火灾自动报警系统  竣工报告            编号：12

| 工程名称 |  |  |  |  | 项目工程名称 |  | 火灾自动报警系统 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 开 工 日 期 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 竣 工 日 期 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 合 同 编 号 |  |  |  |
| 调试单位 |  |  |  |  | 开工报告号 |  |  |  |
| 项目竣工条件综合进度 | 项目完成情况 | 已全部完成 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工技术记录情况 | 技术记录齐全 |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量体系签证情况 | 质量体系签证齐全 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程文件资料情况 | 相关文件资料齐全 |  |  |  |  |  |  |
|  | 尾工 情况 | 已全部结束 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 技 术 负责人 |  |  | 质检部门 代 表 |  |  |
| 施工单位 代 表 |  | (章) |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 代 表 |  | (章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 代 表 |  | (章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

第    册第     页

火灾自动报警系统  设备移交清单     编号：13

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 填报日期 |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  | 规格型号 | 生产厂商 |  | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 感烟探测器 |  | JTY-GD-5i |  |  | 只 |  |  |  |
| 2 | 感温探测器 |  | JTY-ZD-5i |  |  | 只 |  |  |  |
| 3 | 手动报警按钮 |  | J-SAP-5i |  |  | 只 |  |  |  |
| 4 | 消火栓按钮 |  | J-SAP-5i |  |  | 只 |  |  |  |
| 5 | 信号模块 |  | IM5i |  |  | 只 |  |  |  |
| 6 | 控制模块 |  | RM5i |  |  | 只 |  |  |  |
| 7 | 线路隔离器 |  | LI5i |  |  | 只 |  |  |  |
| 8 | 火灾显示盘 |  | FXP5i |  |  | 只 |  |  |  |
| 9 | 切换控制器 |  | QK5i |  |  | 台 |  |  |  |
| 10 | 联动控制器 |  | JB-QB-5i |  |  | 台 |  |  |  |
| 建设（监理）单位代表： (章) |  |  |  | 施工单位代表： (章) |  |  |  |  |  |

第    册第     页