JTW-ZOM-GST9612点型感温火灾探测器

安装使用说明书(Ver.1.02，2007.？？03)

# 概述

JTW-ZOM-GST9612点型感温火灾探测器（以下简称探测器）为无极性二总线制，可与本公司生产的各类火灾报警控制器的报警总线以任意方式并接。探测器采用带A/D转换的单片机。本探测器结构新颖、外形美观、性能稳定可靠，特别适用于发生火灾时有剧烈温升的场所，与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾，减少损失。

# 特点

  - 与控制器采用无极性二总线连接。

  - 地址编码由电子编码器直接写入，工程调试简便可靠。

  - 探测器的设备类型可由电子编码器任意设置。

  - 单片机实时采样处理数据、并能保存14个历史数据，曲线显示跟踪现场情况。

# 技术特性

- 探测器类别：A1R

- 工作电压：

信号总线电压：总线24V   允许范围：16V～28V

- 工作电流：

监视电流≤0.6mA

报警电流≤1.8mA

- 指示灯：报警确认灯，红色，巡检时闪烁，报警时常亮

- 编码方式：电子编码（编码范围为1～242）

- 探测角度≤45°

- 保护面积：当空间高度小于8m时，一个探测器的保护面积，对一般保护现场而言为20m2～30m2。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）为准。

- 线制：信号二总线无极性

- 使用环境：

温    度：-10℃～+50℃

相对湿度≤95%，不凝露

- 外形尺寸：直径100mm   高49mm（带底座）

- 外壳防护等级：IP33

- 壳体材料和颜色：ABS，瓷白

- 重量：约90g

- 安装孔距：45mm～75mm

- 执行标准：GB 4716-2005

# 结构特征与工作原理

  - 探测器外形示意图如图1所示。

  - 工作原理

探测器采用热敏电阻作为传感器，传感器输出信号经过电压变换后输入到单片机，单片机利用智能算法进行信号处理。当单片机检测到火警信号后，向控制器发出火灾报警信息，并通过控制器点亮火警指示灯。

图1 　探测器外形示意图

# 安装与布线

警告：安装探测器之前，请切断回路的电源并确认全部底座已安装牢靠。

  - 安装方法

探测器安装示意图如图2所示。

图2 　探测器安装示意图

探测器的定位底座示意图如图4所示。将定位底座用两个自攻螺钉固定，然后将探测器总线接在接线端子上，无极性。

待定位底座安装牢固后，将探测器底部上的对位标识A对准定位底座B处，将探测器顺时针旋转到定位底座C处即可安装好探测器。见图3、图4。

图3 探测器的底部示意图             图4　 DZX-01定位底座外形示意图

  - 布线方式：探测器二总线宜选用截面积≥1.0mm2的RVS双绞线，穿金属管或阻燃管敷设。

# 测试

警告：请待全部探测器都安装完毕后再接通电源。

- 探测器安装结束后或每次定期维护保养后必须进行测试。

- 测试内容

注册：确认安装与布线正确之后，通过连接的控制器进行在线设备注册，核对已安装的探测器数量与控制器到注册的探测器数量是否一致。

模拟火警：注册测试后，任选一探测器，人为使它满足火警条件，验证探测器是否正常报火警。

- 测试结束后，通过控制器发出通讯命令使探测器复位，并通知有关管理部门系统恢复正常。

- 在测试过程中不合格的探测器按“常见故障及维修”及“维护保养”进行处理，然后再进行测试，如仍不能通过测试，则应返厂维修。

注意：首次测试时应取下防尘罩，正常运行前应安装防尘罩，防止灰尘进入。

# 使用及操作

本探测器的编码方式为电子编码，该编码方式简便快捷，现场编码时可利用本公司生产的GST-BMQ-1B型电子编码器(简称编码器)进行，编码时将编码器与探测器的总线端子接好，即可进行操作。

- 地址码读出：按下“读码”键，屏幕上将显示探测器的地址码。如读码失败，屏幕将显示“E”，按下“清除”键，显示“0”，可重新操作。

- 地址码写入：输入地址码（1～242），按下“编码”键，屏幕上将显示“P”，表明地址码已写入，按下“清除”键，显示“0”，可重新操作。如写码失败，屏幕将显示“E”，按下“清除”键，显示“0”，可重新操作。

- 常见故障及维修

1.	报故障：使用电子编码器对报故障的探测器进行读码操作，若在两种总线极性情况下读码正确，则该探测器正常，应检查与探测器底座相连的线路问题；若有一种极性不能够读码，可退回厂家维修。

2.	误报：检查热敏电阻是否有引脚交叉而引起的短路现象。

# 维护保养

- 探测器应在即将调试前方可安装，在安装前应妥善保管；并应采取相应的防尘、防潮、防腐蚀措施。

- 探测器应注意防尘，防尘罩必须在工程正式投入使用后方可摘下。

- 探测器每年至少清洁一次，以保证系统的正常运行。

- 探测器在进行清洁之前，应通知有关管理部门，系统将进行维护，会因此而临时停止工作，同时应切断将进行维护的区域或系统的逻辑控制功能，以免造成不必要的报警联动。

- 探测器清洁后，将探测器重新安装好，然后进行测试。

- 每半年应进行一次模拟火警试验，测试探测器是否工作正常。

# 注意事项

- 在探测器周围0.5m内，不应有遮挡物。

- 探测器至空调送风孔边的水平距离不应小于1.5m。

- 探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。

- 探测器宜水平安装，如必须倾斜安装时，倾斜角不应大于45°。

- 探测器底座应安装牢固，其导线连接必须可靠。

- 在进行维护保养时，应小心以避免损坏探测器。

- 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置，感温探测器的安装间距不应超过10m。

- 在可能产生阴燃火的场所，不宜选用感温探测器。

30304789

海湾安全技术有限公司

地址：河北省秦皇岛经济技术开发区长江东道80号

电话：0335-8502468

传真：0335-8508942

邮编：066004

http://www.gst.com.cn

E-mail:gst@gst.com.cn

海湾安全技术有限公司

地址：河北省秦皇岛经济技术开发区长江东道80号

电话：0335-8502468

传真：0335-8508942

邮编：066004

全国统一维保服务电话：8008030199

http://www.gst.com.cn

E-mail:gst@gst.com.cn